2025 YILI MUHTELİF VANA ve ÇEKVALF

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ: TTK ihtiyacı olarak muhtelif vanalar ve çekvalfler satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER:

| Sıra No | Etinorm | Teknik Özellikler ve Standartlar | İhtiyaç Miktarı (adet) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sürgülü Şiber Vana: PN 10 bar, Gövde: Pirinç (MS 58), Bağlantı: Altı Köşe - Boru Diş (EN ISO 228), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM, Tasarım: TS EN 12288 |  |
| 1 | 016.011.0014 | R3/4'' | 7 |
| 2 | 016.011.0015 | R1'' | 7 |
| 3 | 016.011.0018 | R2'' | 22 |
| 4 | 016.011.0020 | R3'' | 7 |
|  |  | Pirinç Çekvalf - Çalpara: PN10 bar, Gövde: Pirinç (MS 58), Bağlantı: Altı Köşe - Boru Diş (EN ISO 228), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM, Tasarım: TS EN 1074-3 |  |
| 5 | 016.012.0013 | R1/2'' | 15 |
| 6 | 016.012.0014 | R3/4" | 15 |
| 7 | 016.012.0015 | R1" | 15 |
| 8 | 016.012.0017 | R1 1/2" | 15 |
| 9 | 016.012.0018 | R2'' | 14 |
| 10 | 016.012.0020 | R3'' | 7 |
|  |  | Çalpara Çekvalf: PN 16 bar, Flanşlı (EN 1092-2), Boyutlar EN 558 Seri 48 / DIN 3202-F6, Gövde: Sfero Döküm (GGG40), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM, Tasarım: TS EN 16767 |  |
| 11 | 016.013.0559 | DN 80 L: 260 | 7 |
| 12 | 016.013.0567 | DN 300 L: 700 | 2 |
|  |  | Çalpara Çekvalf: PN 40 bar, Flanşlı (EN 1092-1), Boyutlar EN 558 Seri 48 / DIN 3202-F6, Gövde: Çelik Döküm (GSC25), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM |  |
| 13 | 016.013.0655 | DN 25 | 7 |
| 14 | 016.013.0658 | DN 50 L: 200 | 7 |
|  |  | Kosva Vana: PN10 bar, Gövde: Pirinç (MS 58), Bağlantı: Altı Köşe - Boru Diş (EN ISO 228) |  |
| 15 | 016.017.0014 | R3/4" | 7 |
| 16 | 016.017.0015 | R1" | 7 |
|  |  | Sürgülü Vana: PN 10 bar, Flanşlı (EN 1092-2), Metal Yataklı, Sürgü mili kapak içinde, Gövde: Sfero Döküm (GGG40) / Pik Döküm, Boyutlar: EN 558 Serie 14 / DIN 3202-F4, Sızdırmazlık Elemanı: EPDM, Tasarım: TS EN 1171 |  |
| 17 | 016.018.0031 | DN 50 L:150 | 7 |
| 18 | 016.018.0036 | DN 100 L:190 | 24 |
| 19 | 016.018.0037 | DN 125 L:200 | 10 |
| 20 | 016.018.0038 | DN 150 L:210 | 11 |
| 21 | 016.018.0042 | DN 300 L:270 | 2 |
|  |  | Sürgülü Vana: PN 16 bar, Flanşlı (EN 1092-2), Metal Yataklı, Sürgü mili kapak içinde, Gövde: Sfero Döküm (GGG40), Boyutlar: EN 558 Serie 15 / DIN 3202-F5, Sızdırmazlık Elemanı: EPDM, Tasarım: TS EN 1171 |  |
| 22 | 016.018.0081 | DN 50 L:250 | 14 |
| 23 | 016.018.0084 | DN 80 L:280 | 6 |
| 24 | 016.018.0086 | DN 100 L:300 | 4 |
| 25 | 016.018.0088 | DN 150 L:350 | 25 |
| 26 | 016.018.0090 | DN 200 L:400 | 13 |
|  |  | Sürgülü Vana: PN 25 bar, Flanşlı (EN 1092-2), Metal Yataklı, Sürgü mili kapak içinde, Gövde: Sfero Döküm (GGG50), Boyutlar: EN 558 Serie 15 / DIN 3202-F5, Sızdırmazlık Elemanı: EPDM, Tasarım: TS EN 1171 |  |
| 27 | 016.018.0103 | DN 80 L:280 | 15 |
| 28 | 016.018.0104 | DN 100 L:300 | 10 |
|  |  | Kama Sürgülü Vana: PN 16 bar, Flanşlı (EN 1092-1), A Tipi, Gövde: Çelik Döküm (GSC25), Tasarım: EN 1984 |  |
| 29 | 016.019.0101 | DN 50 L: 250 | 25 |
| 30 | 016.019.0104 | DN 80 L: 280 | 17 |
| 31 | 016.019.0106 | DN 100 L: 300 | 17 |
|  |  | Kama Sürgülü Vana: PN 25 bar, Flanşlı (EN 1092-1), A Tipi, Gövde: Çelik Döküm (GSC25), Tasarım: EN 1984 |  |
| 32 | 016.019.0138 | DN 150 L:350 | 9 |
|  |  | Kama Sürgülü Vana: PN 40 bar, Flanşlı (EN 1092-1), A Tipi, Gövde: Çelik Döküm (GSC25), Tasarım: EN 1984 |  |
| 33 | 016.019.0190 | DN 200 L:550 | 2 |
|  |  | Küresel Vana: PN 16 bar, Tam Geçişli, Flanşlı (EN 1092-2), Gövde: Sfero Döküm (GGG40), Küre: Paslanmaz Çelik, Sızdırmazlık Elamanları: PTFE, Boyutlar: EN 558 Serie 1 / DIN 3202 F1, Tasarım: TS 3148 |  |
| 34 | 016.024.0016 | DN 50 L:230 | 40 |
| 35 | 016.024.0020 | DN 80 L:310 | 15 |
| 36 | 016.024.0022 | DN 100 L:350 | 15 |
| 37 | 016.024.0024 | DN 150 L:350 | 5 |
|  |  | Küresel Vana: PN 25 bar, Tam Geçişli, Flanşlı (EN 1092-2), Gövde: Sfero Döküm (GGG50), Küre: Paslanmaz Çelik, Sızdırmazlık Elamanları: PTFE, Boyutlar: EN 558 Serie 1 / DIN 3202 F1, Tasarım: TS 3148 |  |
| 38 | 016.024.0036 | DN 25 L:160 | 40 |
|  |  | Küresel Vana: PN 16 bar, Tam Geçişli, Bağlantı: Boru Dişli, Sızdırmazlık Elamanları: PTFE, Gövde: Pirinç (MS 58), Tasarım: TS EN 13547 |  |
| 39 | 016.028.0070 | R3/8" | 50 |
| 40 | 016.028.0071 | R1/2" | 650 |
| 41 | 016.028.0072 | R3/4" | 620 |
| 42 | 016.028.0073 | R1" | 600 |
| 43 | 016.028.0074 | R1 1/4" | 135 |
| 44 | 016.028.0075 | R1 1/2" | 165 |
| 45 | 016.028.0076 | R2" | 340 |
| 46 | 016.028.0077 | R2 1/2" | 55 |
| 47 | 016.028.0078 | R3" | 100 |
|  |  | Yangın Vanası: PN16 bar, Gövde: Pirinç (MS 58), Tasarım: TS 12259, (Yangın Söndürme Hortumları İçin Valf, Rekoru ile Birlikte Komple) |  |
| 48 | 016.092.0017 | R2" | 15 |

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL: Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4-GENEL HÜKÜMLER:

4.1-Firmalar teklifleri ile birlikte marka belirtip teklif edilen vanaya ait tüm ölçü, standart ve malzeme özelliklerini tanıtıcı katalog verecek ve teklif edilen vana işaretlenecektir.

4.2-Malzemeler ilgili TSE normuna uygun üretilmiş olacak ve teklif ekinde TSE uygunluk sertifikaları verilecektir.

4.3-Firmalar, flanşlı vanaların ve çekvalflerin tesliminde her biri için bunlara ait TS EN 10204:2007 Tip:3.1’e göre test sertifikalarını vereceklerdir.

4.4-Malzemeler; imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1(bir) yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.5-Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.6-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.7-Malzemeler taşınmaları sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanacaktır. Ambalaj üzerine malzemenin cinsi ve ölçüsü okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılacaktır.

4.8-Fatura kesimi ekte verilen müessese dağılımına uygun olarak sözleşmedeki fatura bilgilerine göre yapılacaktır.

4.9-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formunu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ye teslim etmeleri gerekmektedir.

5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:

5.1-Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 90 takvim günü içinde teslim edilecektir.

5.2-Sipariş miktarı yukarıda belirtilmiştir.

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 29 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |