
2025 YILI

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

HABERLEŞME KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Kurumumuz Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak yeraltı işletmelerinde Metanometrik kilitli Manyeto haberleşme sistemlerinde kullanılmak aşağıda teknik özellikleri belirtilen haberleşme kablosu temin edilecektir.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Kablo 1x2x1 mm² (Twisted Pair)  olacaktır.
2.2. İç iletkenler elektrolitik kalaylı bakır olacaktır. 
2.3. Ekranlama 1 için Kalaylı Bakır Toprak Teli + Al-PES Bant olacaktır.

2.4. Ekranlama minimum %65 kaplama yoğunluğuna sahip kalaylı bakır tel örgü olacaktır.
2.5. Kablo iç iletken yalıtım malzemesi EN 50290-2-23 PE Kompaund ve damar renkleri DIN 47100 standartlarına uygun olarak mavi ve siyah olarak renklendirilecektir. 
2.6. Kablo dış yalıtım malzemesi HFFR Kompaund malzemeden ve dış izolasyon rengi gri olacaktır.
2.7. Çalışma gerilimi minimum  300 Volt ve test gerilimi 1200 Volt olacaktır.
2.8.  -30°C ila 70°C aralığında sorunsuz çalışacaktır.

2.9. RS-485 / EIA-485 seri iletişim protokollerini karşılayacaktır.
2.10. Yalıtım direnci yaklaşık 5000MΩxkm olmalıdır.
2.11. Efektif  kapasite minimum 40 nF/km olacaktır.
2.12. Yaklaşık endüktans 0,65~0,70 mH/km olacaktır. 
2.13. Kablo EN 60332-1-2, EN 60332-3-24 ve EN 60754-1 standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır.
2.14. Kablo yüksek esneklik sağlayacaktır. Minimum Bükülme Yarıçapı: 10XD olacaktır.
3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. Firmalar ürüne ait prospektüs, katalog vb. gibi tanıtıcı dokümanları teklifle beraber sunacaktır.
3.2. Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır. Fabrikasyon arızalı olduğu kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ve bu şartnameden düşük performans gösterdiği işletme esnasında tespit edilen kabloyu firmalar uygun olan yenisi ile ücretsiz olarak 1 (bir) ay içinde değiştireceklerdir.
3.3. Boy toleransı toplamda  ± 3 %  olacaktır.
3.4. Malzemelerin teslim yeri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. Teslimatı yapan firma ekli form ile   (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.
3.5. Kablonun mekanik ve elektriksel test raporları firma tarafından teslimatta sunulacaktır. Kablonun Alev geciktiricilik testleri TS EN 60332-1-2 ye uygun olacaktır. Bu test ALSz Test İstasyonu teknik personelince Kurumumuz laboratuvarında yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde fabrika testlerine Kurumumuz ilgili teknik personelleri nezaret edecektir.
3.6. Her türlü test, analiz ve nakliye ücreti yüklenici firmaya ait olacaktır.
3.7. Kontrol, muayene ve kabul işlemleri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı personellerince müştereken yapılacaktır.
3.8. Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ekli listedeki gibi olacaktır. Faturalar bu bilgiler doğrultusunda İdari Şartnameye göre kesilecektir.
4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ 

4.1. Teklif edilen ürünler; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim süresi teklifte belirtilecektir.
4.2. Sipariş Miktarları aşağıdaki gibidir.
	NO
	KABLONUN CİNSİ
	İHTİYAÇ BİRİMİ
	    SİPARİŞ MİKTARI

	1
	Haberleşme Kablosu
	Amasra TİM
	1250 Metre

	2
	
	Armutçuk TİM
	2250 Metre

	3
	
	Karadon TİM
	7500 Metre

	4
	
	Kozlu TİM
	6500 Metre

	5
	
	Üzülmez TİM
	2500 Metre


4.3. Faturalar ekli listede belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi

Kum Mahallesi Kara Evler Sokak  No: 25 

74300 Amasra / BARTIN
	BARTIN
	815 003 4595

	Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 

Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A

67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
	KDZ.EREĞLİ
	859 008 5801

	Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi

Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 

67520  Kilimli ZONGULDAK
	KARAELMAS
	815 007 8618

	Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi

Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79

67600 Kozlu / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	815 003 4586

	Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi

Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4  

67040 Üzülmez / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	859 006 4265


EK-1

	
[image: image1.png]




	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	FİRMA YETKİLİSİ

(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	

	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  


PAGE  
1

