# 2026 YILI

# JENERATÖR KİRALAMA

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Kurumumuz tarafından satın alınan kalıcı jeneratör grupları teslim edilip işletmeye alınana kadar geçecek sürede, tesisin acil enerji ihtiyacını karşılamak üzere aşağıda özellikleri belirtilen jeneratör setlerinin nakliye, kurulumu, ilk dolumu ve işletilmesi amacıyla kiralama hizmeti satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Jeneratörler aşağıda belirlenen bölgeler için kiralanacak ve İdarece belirlenen sahalara yerleştirilecektir. İhtiyaç duyulan güç miktarı jeneratör grupları ile sağlanabilecektir. İhtiyaç birimleri ve demeraj anında talep edilen güçler aşağıdaki gibidir:

## Karadon TİM

- Bölge:

## •	Güç: Tesisin; Tulumba Motoru: 4500 kVA, Kuyu İnsan İhraç Motoru: 2250 kVA, Tali Pervaneler: 500 kVA olmak üzere toplam 7250 kVA güç ihtiyacı bulunmaktadır. Jeneratörler en büyük yükü üzerine aldıktan sonra diğer yükleri sırayla üzerine alacak ve  (%100) yüklenecektir.

## •	Gerilim: 3600V, 50 Hz

- Bölge:

## •	Güç: Tesisin; Gelik 75. Yıl Kuyusu İnsan İhraç Motoru için 3000 kVA güç ihtiyacı bulunmaktadır. Jeneratörler yükleri sırayla üzerine alacak ve (%100) yüklenecektir.

## •	Gerilim: 6300 V, 50 Hz

- Bölge:

## Güç: Tesisin; Gelik Kompresör Kabine Tali Pervaneler (15 adet 30 kW) için 500 kVA güç ihtiyacı bulunmaktadır. Jeneratörler yükleri sırayla üzerine alacak ve (%100) yüklenecektir.

## •	Gerilim: 3450 V, 50 Hz

## Kozlu TİM

## 1.	Bölge:

## •	Güç: Tesisin; Tulumba Motoru: 4500 kVA, Kuyu İnsan İhraç Motoru: 2250 kVA, Tali Pervaneler: 250 kVA olmak üzere toplam 7000 kVA güç ihtiyacı bulunmaktadır. Jeneratörler en büyük yükü üzerine aldıktan sonra diğer yükleri sırayla üzerine alacak ve  (%100) yüklenecektir.

## •	Gerilim: 3600V, 50 Hz

## 2.	Bölge:

## •	Güç: Tesisin; Yeni Kuyu Tali Pervaneler için 550 kVA prime güç ihtiyacı bulunmaktadır. Jeneratörler yükleri sırayla üzerine alacak ve (%100) yüklenecektir.

## •	Gerilim: 3450 V, 50 Hz

  - Jeneratör seçimi İstekliler tarafından yapılacak olup işbu şartnamenin 2.1. maddesinde belirtilen güçlerde yükleri besleyecek kapasitede olacaktır. İstekliler teklif edecekleri jeneratör setlerinde prime güçte 500 kVA’dan az olmamak üzere belirleyecekleri sayıda jeneratör kullanacaktır. Jeneratör çıkış geriliminin talep edilen gerilimle eşdeğer olmaması halinde step-up trafo kullanılabilecektir. Trafo kullanılması durumunda gerekli bağlantılar Yüklenici tarafından yapılacaktır.

  - Kiralanacak jeneratörlerin otomatik olarak devreye girebilmesi için her türlü donanım, yazılım, kablo, bağlantı elemanı vb. ekipman Yüklenici tarafından sağlanacak olup jeneratör setleri tesisi otomatik olarak beslemeye hazır halde teslim edilecektir. Jeneratörler enerji kesintisinde otomatik olarak çalışacak, trafo çıkışındaki orta gerilim kesicisini enerjilendirilecektir. Orta gerilim kesicisini enerjilendirilmesi sonrası, yükler sıralı olarak devreye alınabilecektir.

  - Jeneratörlerin yüklenme anında gerilim ve frekans toleransı en fazla %10 olacaktır.

  - Kiralanacak jeneratörler ses izolasyonlu, dış ortam şartlarına uygun kabinli tip olacaktır.

  - Her jeneratör çıkışında, kısa devre kesme kapasitesi projeye uygun, motorlu tip vakumlu kesici veya şalter bulunmalıdır.

  - Jeneratör çıkışlarında yeterli koruma devreleri bulunacak, uygun koruma röleleri kullanılacaktır.

  - İhtiyaç duyulan güce göre seçilen jeneratör üniteleri birbirleriyle ile senkronize olabilmeli, yük paylaşımı yapabilmelidir.

  - Jeneratörlerin belirlenen Kurumumuz işyerlerine ve kiralama süresi sonucunda yüklenici işyerine nakilleri Yüklenici tarafından, Kurumumuz işyeri sahasında kurulum için indirilmesi ve kira sonunda geri yüklenmesi İdare tarafından yapılacaktır.

  - Jeneratörlerin kurulumu tamamlanıp test aşamasına geçilmeden önce, jeneratörlerin ilk depo yakıt dolumu (test fonksiyonu için yeterli miktar) Yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Kullanılacak motorin TS EN 590 standartlarına uygun olacaktır.

  - Kurulum sırasında jeneratör nötr ve gövde topraklamaları yüklenici tarafından yapılarak ölçüm raporları sunulacaktır.

  - Yüklenici, İdarenin iş sahasında yapacağı çalışmalar esnasında gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak zorundadır.

  - OG (Orta Gerilim) müdahaleleri, Yüklenici firmanın yetki belgeli (EKAT vb.) personeli tarafından gerçekleştirilecektir.

  - Yüklenici tarafından kiralama süresi boyunca jeneratörlerin arızalanması durumunda arıza bildiriminden itibaren en geç 8 (sekiz) saat içinde arızaya müdahale edilecektir.

  - İstekliler, her yerleşke için jeneratörlerin yerleşim planı ile birlikte yerleşim için gerekli alanın büyüklüğünü tekliflerinde belirteceklerdir. Teklif edilecek jeneratör gruplarında kullanılacak jeneratör sayılarının ve kabin büyüklüklerinin fazla olmasından dolayı belirlenen alanların yerleşime uygun olmaması halinde o bölge için verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- KİRALAMA SÜRESİ, ESNEKLİK ŞARTLARI ve ÖDEME KOŞULLARI

  - Kiralama süresi, jeneratörlerin ilgili işyerlerine kurulması ve devreye alınarak sorunsuz çalışmasını müteakip başlayacaktır. Devreye alınacak jeneratörler için her bölge ayrı olarak başlangıç kira tarihi belirlenecektir. Kiralama başlangıç ve bitiş tarihleri, İdare ve firma yetkilileri tarafından imzalanacak bir tutanakla kayıt altına alınarak Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.

  - Firmalar tekliflerini garanti süre için 1 aylık,  esnek süre için günlük kiralama bedeli üzerinden vereceklerdir.

  - Garanti Süre: Jeneratörler Karadon TİM için en az iki, Kozlu TİM için en az bir ay süre ile kiralanacaktır. Kiralamaya bu sürelerden daha az süre ihtiyaç duyulması halinde kiralama bedeli bir aylık olarak ödenecektir. Bir ay 30 gün olarak hesaplanacaktır.

  - Esnek Süre: Kiralamanın 3.3. maddede belirtilen sürelerden fazla sürmesi halinde bu süreleri geçen süre günlük teklif bedeli üzerinden ödenecektir.

  - Fesih Süreci: İdare, garanti süre olan bir aylık sürenin dolmasından sonra yükleniciye 3  (üç) takvim günü öncesinden yazılı bildirim yaparak kiralama hizmetini durdurma hakkına sahiptir. Bu durumda yüklenici herhangi bir tazminat veya ek bedel talep edemez. Yazılı bildirim Yüklenicinin İdareye bildireceği e-posta veya kep adresleri üzerinden yapılabilecektir.

  - Kiralama hizmetine ilişkin ödemeler;

- İlk 1 aylık bedel, bir ayın tamamlanmasını müteakip, 1 aydan daha az sürse de garanti süresi için teklif edilen aylık bedel olarak düzenlenecek firma faturası karşılığı hizmette aksama olmadığının ilgili işyeri tarafından teyidi ile ödenecektir.

- Kiralama hizmetinin bir aydan fazla ancak ay tamamlanmadan bitirilmesi halinde hizmetin sona erdiği tarih dahil edilerek jeneratörlerin devrede kaldığı gün kadar günlük bedel üzerinden ödeme yapılacaktır.

-Esnek sürenin 1 ayı aşması halinde ödemeler, günlük bedel üzerinden aylık olarak düzenlenecek fatura karşılığı yapılacaktır.

Hizmet süresi boyunca fiyat artışı yapılmayacak olup ödeme koşulları taraflarca imzalanan sözleşme hükümlerine tabidir.

  - Kiralama bitimi Yüklenici, jeneratör ve tesisatının demontajını yaparak kiraladığı ürünleri derhal geri alacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

  - Jeneratör grubunun çalışması ve parametrelerin uzaktan izlenebilmesi için gerekli ekipman Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.

  - Yüklenici firma sözleşmenin imzalanmasını müteakip jeneratörlerin yerleşim planlarını İdareye sunacaktır. Zeminin hazırlanması İdare sorumluluğundadır.

  - Jeneratörlerin teslimi İdarece belirtilecek sahalara yapılacak, montaj ve devreye alma işleri İdarece gösterilecek yerde gerçekleştirilecektir.

  - Devreye alma işlemlerinde jeneratörler tek tek test edilecek, şebeke enerjisi kesilerek jeneratör sıralı yük testleri yapılacaktır.

  - Montaj ve devreye alma işlemi Yüklenici personeli tarafından yapılacak olup personelin konaklama ve iaşesi Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  - Yüklenici tarafından idari ve teknik konularda kolayca iletişim sağlamak üzere ilgili personele ait telefon ve e-posta bilgileri İdareye bildirilecektir.

  - Firma jeneratörlere kiralama süresi boyunca garanti edecektir.

  - Kısmi teklif verilebilecektir.

  - Kısmi kabul yapılabilecektir. Yüklenici tarafından çalışır vaziyette teslim edilen bölgeye ait kiralama süresi derhal başlatılacaktır.

  - Jeneratörlerin 200 saate kadar çalışma süresi içerisinde yapılacak bakımları Yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. 200 saat çalışma süresi sonrası yapılacak bakımlar ücreti karşılığında yaptırılacaktır.

  - Yüklenici, bu iş kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak ve her türlü afet, acil durum ve güvenlik önlemlerini alarak hizmet verecektir. Yüklenici tarafından, montaj ve satış sonrası destek hizmetleri esnasında çalıştıracağı personel ile ilgili tüm iş güvenliği önlemleri alınacaktır.

  - Jeneratörlerin mülkiyetine dair kasko ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortaları kiralama süresi boyunca yüklenici tarafından güncel tutulacaktır.

  - Kiralamaya ilişkin fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.

  - Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

  - Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Kiralanacak Jeneratör Grupları en geç 30 takvim günü içinde teknik servis hizmetleri tamamlanmış olarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

  - Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir:

| Hizmet Tanımı | Sipariş Miktarı | İhtiyaç Birimi |
| --- | --- | --- |
| Karadon 1. Bölge Aylık Jeneratör Kiralama Hizmeti (Garanti Süre için) | 2 ay | Karadon TİM |
| Karadon 1. Bölge Günlük Jeneratör Kiralama Hizmeti (Esnek Süre için) | …. gün |  |
| Karadon 2. Bölge Aylık Jeneratör Kiralama Hizmeti (Garanti Süre için) | 2 ay |  |
| Karadon 2. Bölge Günlük Jeneratör Kiralama Hizmeti (Esnek Süre için) | …. gün |  |
| Karadon 3. Bölge Aylık Jeneratör Kiralama Hizmeti (Garanti Süre için) | 2 ay |  |
| Karadon 3. Bölge Günlük Jeneratör Kiralama Hizmeti (Esnek Süre için) | …. gün |  |
| Kozlu 1. Bölge Aylık Jeneratör Kiralama Hizmeti (Garanti Süre için) | 1 ay | Kozlu TİM |
| Kozlu 1. Bölge Günlük Jeneratör Kiralama Hizmeti (Esnek Süre için) | …. gün |  |
| Kozlu 2. Bölge Aylık Jeneratör Kiralama Hizmeti (Garanti Süre için) | 1 ay |  |
| Kozlu 2. Bölge Günlük Jeneratör Kiralama Hizmeti (Esnek Süre için) | …. gün |  |