
2026 YILI
KENDİNDEN EMNİYETLİ GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ
Kurumumuzun Amasra, Armutçuk ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseselerinin ihtiyacı kapsamında, gaz izleme sistemine ait PC21 ara istasyonlarında kullanılmak üzere, aşağıda teknik özellikleri belirtilen toplam 26 takım Grup I yeraltı kendinden emniyetli güç kaynağı ünitesi temin edilecektir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Giriş gerilimi 220 V AC ± %10, 50 Hz olacaktır.

2.2. Çıkış gerilimi 12 V DC ± 0,2 V olacak ve çıkış kendinden emniyetli olacaktır.

2.3. Güç kaynağının toplam çıkış akımı en az 1500 mA (1,5 A) olacaktır. Bu kapasite, tek bir güç kaynağı ünitesiyle veya iki ayrı güç kaynağı ünitesinin toplam çıkış akımıyla sağlanabilecektir. İki ayrı ünite teklif edilmesi hâlinde bu üniteler bir takım olarak değerlendirilecektir. Her ünitenin çıkış gerilimi 2.2 maddesine uygun olacak ve teklif edilen düzenin mevcut PC21 ara istasyonlarıyla uyumluluğu 3.1 maddesi kapsamında doğrulanacaktır.

2.4. Batarya, tam yükte en az 8 saat süreyle çıkış sağlayacaktır. İki üniteli tekliflerde her bir ünitenin kendi beyan edilen tam yükünde bu koşulu sağlaması gerekecektir.

2.5. Çalışma sıcaklığı 0 °C ile +40 °C arasında olacaktır.

2.6. Çıkış klemensi üzerinden şebeke besleme durumu bilgisi alınabilecektir (NA kontak: şebeke beslemesi var; NC kontak: şebeke beslemesi kesildi).

2.7. Her bir ünitenin batarya dâhil ağırlığı 55 kg’dan fazla olmayacaktır.

2.8. Güç kaynağı üzerindeki rakorlar; girişte 2 × 4 mm² (MGM 109) çelik tel zırhlı besleme kablosunun, çıkışta ise 4 × 1,5 mm² (MGM 110) çelik tel zırhlı erken uyarı kablosunun bağlantısına uygun olacaktır.

2.9. Cihazlar, bütün standart ve yardımcı ekipmanları ile aksesuarları dâhil, şartnameye uygun ve çalışır durumda teslim edilecektir.

3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. Teklifle birlikte bir adet numune kendinden emniyetli güç kaynağı ünitesi sunulacaktır. İki üniteli tekliflerde numune, teklif edilen bir takımı oluşturan iki üniteyi kapsayacaktır. Numune, TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığınca Üzülmez Müessese Müdürlüğü Merkezi Gaz İzleme Sistemine bağlanarak sistemle uyumluluğu yönünden kontrol edilecek ve performans testlerine tabi tutulacaktır. Mevcut gaz izleme sistemine ait PC21 ara istasyonlarında kullanılmakta olan kendinden emniyetli güç kaynaklarının teklif edilmesi durumu hariç, numune sunulmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.2. Firmalar, ürüne ait prospektüs, katalog ve benzeri tanıtıcı dokümanları teklifleriyle birlikte sunacaktır.

3.3. İstekliler, teknik şartnamenin 2. ana maddesi ve alt maddelerinde belirtilen hususları sırasıyla, ayrı ayrı ve herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak cevaplandıracak; bu cevapları imzalı ve kaşeli olarak teklifleriyle birlikte sunacaktır.

3.4. Teklif edilecek tüm yeraltı üniteleri için, Grup I gazlı (metan) ortamlara uygunluğu gösteren ve ihale tarihi itibarıyla geçerli olan aşağıdaki belgeler teklifle birlikte sunulacaktır:

– Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından düzenlenmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) belgesi,

– AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Declaration of Conformity).

–  2014/34/AB ATEX Direktifi Ek VII (Modül E) ve Ek IV (Modül D) sertifikaları teklifle birlikte sunulacaktır.
3.5. Satın alınacak cihazlar yeni ve üreticinin en son seri imalatından olacaktır.

3.6. İmalatçı firma, teçhizatları her türlü tasarım, malzeme ve işçilik hatasına karşı geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay süreyle garanti etmeyi taahhüt edecektir.

4. YEDEK PARÇA
4.1. Garanti süresi içinde malzemelere ilişkin bakım, onarım ve yedek parça temini işlemleri firma tarafından ücretsiz olarak ve en geç 10 (on) iş günü içinde gerçekleştirilecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılması gereken durumlarda, doğabilecek her türlü masraf (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) firma tarafından karşılanacaktır.

4.2. Teklif veren firmalar, cihazların sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek yedek parçaların listesini hazırlayacaktır.

4.3. Yedek parça listesi, katalog düzenine uygun olarak parça numarası, parça adı, miktar, birim fiyat ve toplam fiyat bilgilerini içerecektir.

5. KATALOG VE EL KİTABI
5.1. Siparişi alan firma, aşağıda belirtilen dokümanları sevkiyatla birlikte Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığına basılı ve elektronik ortamda gönderecektir:

– İşletme (çalıştırma) el kitabı (Türkçe tercümeli): 4 takım.

– Tamir ve bakım el kitabı (Türkçe tercümeli): 4 takım.

– Yedek parça kataloğu: 4 takım. (Katalog, cihazların önemli kısımlarını oluşturan her bir parçayı ve parçaların montaj sırasını gösteren çizim ve/veya fotoğrafları içerecektir.)

6. EĞİTİM
6.1. Üretici firmanın uzman personeli, satın alınan kendinden emniyetli güç kaynağı ünitelerinin işletilmesi (çalıştırılması), tamiri ve bakımı konusunda, ünitelerin kullanılacağı her müessesenin en az 2 (iki) personeline ve TTK Merkez Tahlisiye Cihaz Bakım Servisinden 1 (bir) personele eğitim verecektir. Eğitim için gerekli görülen süre teklif veren firma tarafından belirtilecektir. Eğitim, Kurumumuz iş yerinde ve Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim alan TTK personeli adına yüklenici tarafından sertifika düzenlenecek; bu personelin, firmanın uygun gördüğü garanti kapsamındaki ve garanti sonrası onarımları yapmaya yetkili olduğu belgelendirilecektir. Belgeler İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

7. KABUL İŞLEMLERİ
7.1. Cihazların kabul işlemleri, Kurumumuz tarafından performans deneylerinin yapılması ve deney sonuçlarının uygun bulunması hâlinde tamamlanacaktır. Garanti süresi bu tarihten itibaren başlayacaktır.

7.2. Muayene, kontrol ve kabul işlemleri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı personeli tarafından müştereken yapılacaktır.

7.3. Malzemelerin teslimatıyla birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar, Ek-1 Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne; faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına başvuracaktır. Firmalar, faturaların düzenlendiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim edecektir.

8. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
8.1. Teklif edilen ürünler, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günü içinde teslim edilecektir. Teslim süresi teklifte belirtilecektir.

8.2. Sipariş miktarı toplam 26 takım kendinden emniyetli güç kaynağı ünitesidir. Bir takım, toplamda en az 1500 mA (1,5 A) çıkış akımı sağlayan bir veya iki güç kaynağı ünitesinden oluşacaktır. İstekliler tekliflerini takım bazında verecek ve tekliflerin karşılaştırılmasında bir takımın toplam bedeli esas alınacaktır. Bir üniteli tekliflerde 26 adet, iki üniteli tekliflerde (1 set=2 adet olduğu için) 52 adet güç kaynağı teslim edilecektir.
	NO
	MALZEMENİN CİNSİ
	İHTİYAÇ BİRİMİ
	SİPARİŞ MİKTARI

	1
	Kendinden Emniyetli Güç Kaynağı Ünitesi
	Amasra TİM
	10 Adet

	
	
	Armutçuk TİM
	10 Adet

	
	
	Üzülmez TİM
	6 Adet


8.3. Faturalar; 

8.3.1. Yerli yüklenici için madde 8.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıda belirtilen fatura bilgilerine göre düzenlenecektir. 

	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi

Kum Mahallesi Kara Evler Sokak  No: 25 

74300 Amasra / BARTIN
	BARTIN
	815 003 4595

	Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 

Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A

67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
	KDZ.EREĞLİ
	859 008 5801

	Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi

Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4  

67040 Üzülmez / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	859 006 4265


8.3.2. Yabancı yüklenici için aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 

67090 ZONGULDAK
	KARAELMAS
	879 003 3931
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	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	FİRMA YETKİLİSİ

(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	

	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  
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