2026 YILI
AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Kurumumuz Karadon ve Üzülmez TİM ihtiyacı olarak şebekeden alınan 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek akü gruplarını ve DC yükleri beslemek amacıyla 22 adet redresör ünitesi satın alınacaktır.  

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Akü şarj redresörlerinin teknik değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.
	

GİRİŞ
	Gerilim “Faz-faz”
	350V- 630V AC (%±10) 3P+N+PE

	
	Frekans
	50Hz (±%5)

	
	cosØ
	≥ 0.8 

	
	Koruma
	Aşırı Akım(MCB), Ac parafudr, Kısa Devre

	GİRİŞ FİLTRE
	Filtre
	Her faz için Şok bobini+ Kapasitör PFC

	



ÇIKIŞ
	Gerilim “Un”
	0 - 160 V DC ayarlanabilir “0,1 hassasiyet”

	
	Ayar Gerilimi
	Nominal Gerilimin 0,9-1,3 katı

	
	Yük Çıkışı Regülasyonu
	Nominal Gerilimin %100- %115 arası 2 kademeli Droping Diyot

	
	Çıkış Akımı “In”
	0-200 A “ayarlanabilir”

	
	Ayar Çıkış Akımı
	Nominal Akımın %0⁓100 

	
	Kısa Devre Akımı
	250 A kadar ayarlanabilir

	
	Gerilim Toleransı
	±%1

	
	Gerilim Dalgalanması
	<%3 RMS (Aküsüz), %1 RMS(Akülü)

	ÇIKIŞ FİLTRE
	Filtre
	1 adet dc şok bobini

	




KONTROL PANELİ
	Kontrol Teknolojisi
	Mikroişlemci “ Şarj dolunca otomatik kapanacak veya tampon şarjda tutacak bu menü ayarlanabilir olacak.”

	
	Gösterge Ekranı
	LCD ekran 4x20 “Şebeke Analizörü” , Akü Şarj Kapasite Durumu “led göstergeli” 

	
	Alarmlar ve Led Göstergeler
	Ac On/Off, ± Kaçak, DC Yüksek, DC Düşük, Aşırı Sıcaklık, Redresör Hata, Ac MCB Kapalı, Akü MCB Kapalı, Yük MCB Kapalı, Akü Ters Bağlantı

	
	Ölçülen Parametre
	Giriş Gerilimi, Giriş Akımı, Akü Gerilimi, Akü Akımı, Redresör Gerilimi, Redresör Akımı, Yük Gerilimi, Kabin Sıcaklığı, Şarj Durumu

	
	Haberleşme
	Scada uyumlu Kuru Kontak (NO-COM-NC) 250/5A

	
AKÜ
	Şarj Modları
	Manuel- Hızlı- Sabit- Derin- Dengeleme-Deşarj- Bakım

	
	Hızlı şarj süresi
	1-99 dakika

	
	Koruma
	Aşırı Akım(MCB), Kısa Devre, Akü Ters Bağlantı

	




DİĞER ÖZELLİKLER
	Güç Kontrol Topolojisi
	İzolasyon Trafosu, Tristör Kontrollü, 12 Darbeli, Tam Dalga Köprü Doğrultucu

	
	Verim
	≥ %80 (Tam Güçte)

	
	İzolasyon
	2000V AC/ 1dk (Giriş-Çıkış, Giriş-Gövde, Çıkış-Gövde)

	
	Çalışma Sıcaklığı
	-10/+50 °C

	
	Depolama Sıcaklığı
	-25/+70 °C

	
	Kabin
	En az IP56 (Dış ortam)

	
	Bağıl Nem
	≤ %95

	
	Soğutma
	Fan 

	
	Standartlar
	IEC 60146 (Tip Test)

	
	Kabin
	Dikili Tip Şapkalı 

	
	Boya
	RAL-7035 Elektrostatik Polyester



2.2. Akü Şarj Redresörü tek çıkışlı olacaktır. Çıkış gerilimi madde 2.1’de belirtilen özellikleri sağlayacak olup 80 VDC, 96 VDC ve 128 VDC olan 3 ayrı akü gruplarını şarj etmek için kullanılacaktır.
2.3. Giriş geriliminde geniş aralıkta değişim olması halinde çıkış şarj akım ve gerilimini etkilemeyecek şekilde regülasyonlu şekilde olmalı ve redresörlerin girişlerinde faz kesintilerine ve faz yüksek veya düşük geldiğinde zaman fiziksel ve yazılımsal koruma olmalıdır.
2.4. Redresörler, sabit voltaj ve sabit akım prensibine göre çalışacaktır. Ayarlanan maksimum akım değerine kadar çıkış voltajı ayarlanan değerde sabit olacak, daha yüksek akım çekilmek istendiğinde çıkış voltajını azaltarak akımı ayarlanan değerinde sabit tutacak şekilde kullanılmaya uygun olacaktır. 
2.5. Redresörler, 12 pulse tristör kontrol teknolojisine sahip olacaktır. Girişinde izolasyon sağlayan transformatör olmalıdır. Ayrıca fazlar arası gerilim dengesizliklerini sönümleyebilmelidir. 
2.6. Redresörler, kapasitesi tamamen boşalmış aküleri şarj etmeye ve tam DC yükü beslemeye yeterli olacaktır.
2.7. Redresörlerde en az 4x20 karakter LCD bir ön panel bulunmalı şebeke analizörü,  kullanıcı bu panelden sistem hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmelidir. Şebeke giriş parametrelerini görmek için şebeke analizörü konulmalıdır. Panelde alarm ve durum göstergeleri bulunmalı, uyarılar izlenebilmeli, bu uyarı ve/veya uyarılar tarih ve saati ile birlikte hafızaya alınmalıdır. 
2.8. Redresörde akü ters polarite algılaması özelliği olmalıdır.
2.9. İzleme ve kontrol ünitesi vasıtasıyla tek bir ekranda gösterge ekranı, alarmlar ve led göstergeler ile ölçülen parametreler kısımlarında belirlenen özellikler sağlanacaktır. Redresörlerle birlikte 3 adet izleme ve kontrol ünitesi yedek olarak verilecektir.
2.10. Akü şarj redresöründeki giriş ve çıkış kabloları da dahil olmak üzere tüm kablolar ve giriş-çıkış terminalleri; akü şarj redresörünün hatasız olarak işletmeye alınabilmesini sağlayacak şekilde yeterli ve kalıcı bir biçimde işaretlenmiş olacaktır.
2.11. Enerji giriş beslemeleri 1 adet “4 x16 mm² antigron kablo” veya “4 x 25 mm² antigron kablo” kablo giriş rekorlu, DC çıkış tarafı 2 adet “1x95 mm2”, 1 adet “1 x 50 mm²” çıkış rekorlu olacaktır.
2.12. Akü şarj redresörlerine, harmoniklerin zararlı etkilerine karşı, oluşan harmoniklerin karakteristiklerine uygun seçilmiş harmonik filtreler monte edilecektir.
2.13. Redresörlerin transformatörlerinde vibrasyonu önleyici takoz bulunmalıdır.
2.14. Redresörlerde kullanılan yarı iletken tristörler en az 250 A olacaktır.
2.15. Redresörlerin girişlerinde kompakt şalter kullanılacaktır.
2.16. Redresörlerin çıkışlarında hızlı sigorta kullanılmalıdır ve çıkış kısımları izoleli olmalıdır.
2.17. Redresörlerin üzerinde en az 4 adet fan bulunmalıdır. Fanların arıza yapması halinde cihaz kendini durdurmalı ve uyarı vermelidir.

3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. Teknik şartnamedeki maddelere (2.madde ve alt maddelerine) sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir. İstekli firmalar genel hükümlere cevap vermemesi durumuda genel hükümlerinin tamamını (3. Madde ve alt maddeleri) kabul etmiş sayılacaklardır.
3.2. Firmalar, teklifleri ile birlikte birtakım tanıtıcı katalog vereceklerdir. Firmalar, tekliflerinde marka ve model belirteceklerdir.
3.3. Akü Şarj Redresörleri teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl firma garantisi altında olacaktır.
3.4. Teklif edilen malzemelerin yedek parçaları 10 yıl süreyle tedarik edilebilecektir.
3.5. Kontrol, muayene ve kabul işlemleri;  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili müessese elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
3.6. Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.
3.7. Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığına, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.
3.8. Malzeme aşağıdaki fatura kesim bilgileri doğrultusunda fatura edilecektir.
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4  
67040 Üzülmez / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	859 006 4265

	Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 
67520  Kilimli / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	815 007 8618



4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
4.1. Cihazlar en geç 90 (Doksan) takvim günü içinde teslim edilecektir.
4.2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir:
	Malzeme Cinsi
	Sipariş Miktarı            
	İhtiyaç Birimi

	Akü Şarj Redresörü
	12 Adet
	Üzülmez TİM

	
	10 Adet
	Karadon TİM
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	

FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	




	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  
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