2026 YILI

AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAME CEVAP FORMU

  - Akü şarj redresörlerinin teknik değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.

| GİRİŞ | Gerilim “Faz-faz” | 350V- 630V AC (%±10) 3P+N+PE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Frekans | 50Hz (±%5) |  |
|  | cosØ | ≥ 0.8 |  |
|  | Koruma | Aşırı Akım(MCB), Ac parafudr, Kısa Devre |  |
| GİRİŞ FİLTRE | Filtre | Her faz için Şok bobini+ Kapasitör PFC |  |
| ÇIKIŞ | Gerilim “Un” | 0 - 160 V DC ayarlanabilir “0,1 hassasiyet” |  |
|  | Ayar Gerilimi | Nominal Gerilimin 0,9-1,3 katı |  |
|  | Yük Çıkışı Regülasyonu | Nominal Gerilimin %100- %115 arası 2 kademeli Droping Diyot |  |
|  | Çıkış Akımı “In” | 0-200 A “ayarlanabilir” |  |
|  | Ayar Çıkış Akımı | Nominal Akımın %0⁓100 |  |
|  | Kısa Devre Akımı | 250 A kadar ayarlanabilir |  |
|  | Gerilim Toleransı | ±%1 |  |
|  | Gerilim Dalgalanması | <%3 RMS (Aküsüz), %1 RMS(Akülü) |  |
| ÇIKIŞ FİLTRE | Filtre | 1 adet dc şok bobini |  |
| KONTROL PANELİ | Kontrol Teknolojisi | Mikroişlemci “ Şarj dolunca otomatik kapanacak veya tampon şarjda tutacak bu menü ayarlanabilir olacak.” |  |
|  | Gösterge Ekranı | LCD ekran 4x20 “Şebeke Analizörü” , Akü Şarj Kapasite Durumu “led göstergeli” |  |
|  | Alarmlar ve Led Göstergeler | Ac On/Off, ± Kaçak, DC Yüksek, DC Düşük, Aşırı Sıcaklık, Redresör Hata, Ac MCB Kapalı, Akü MCB Kapalı, Yük MCB Kapalı, Akü Ters Bağlantı |  |
|  | Ölçülen Parametre | Giriş Gerilimi, Giriş Akımı, Akü Gerilimi, Akü Akımı, Redresör Gerilimi, Redresör Akımı, Yük Gerilimi, Kabin Sıcaklığı, Şarj Durumu |  |
|  | Haberleşme | Scada uyumlu Kuru Kontak (NO-COM-NC) 250/5A |  |
| AKÜ | Şarj Modları | Manuel- Hızlı- Sabit- Derin- Dengeleme-Deşarj- Bakım |  |
|  | Hızlı şarj süresi | 1-99 dakika |  |
|  | Koruma | Aşırı Akım(MCB), Kısa Devre, Akü Ters Bağlantı |  |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Güç Kontrol Topolojisi | İzolasyon Trafosu, Tristör Kontrollü, 12 Darbeli, Tam Dalga Köprü Doğrultucu |  |
|  | Verim | ≥ %80 (Tam Güçte) |  |
|  | İzolasyon | 2000V AC/ 1dk (Giriş-Çıkış, Giriş-Gövde, Çıkış-Gövde) |  |
|  | Çalışma Sıcaklığı | -10/+50 °C |  |
|  | Depolama Sıcaklığı | -25/+70 °C |  |
|  | Kabin | En az IP56 (Dış ortam) |  |
|  | Bağıl Nem | ≤ %95 |  |
|  | Soğutma | Fan |  |
|  | Standartlar | IEC 60146 (Tip Test) |  |
|  | Kabin | Dikili Tip Şapkalı |  |
|  | Boya | RAL-7035 Elektrostatik Polyester |  |

| ## 2.2. Akü Şarj Redresörü tek çıkışlı olacaktır. Çıkış gerilimi madde 2.1’de belirtilen özellikleri sağlayacak olup 80 VDC, 96 VDC ve 128 VDC olan 3 ayrı akü gruplarını şarj etmek için kullanılacaktır. |  |
| --- | --- |
| ## 2.3 Giriş geriliminde geniş aralıkta değişim olması halinde çıkış şarj akım ve gerilimini etkilemeyecek şekilde regülasyonlu şekilde olmalı ve redresörlerin girişlerinde faz kesintilerine ve faz yüksek veya düşük geldiğinde zaman fiziksel ve yazılımsal koruma olmalıdır. |  |
| ## 2.4 Redresörler, sabit voltaj ve sabit akım prensibine göre çalışacaktır. Ayarlanan maksimum akım değerine kadar çıkış voltajı ayarlanan değerde sabit olacak, daha yüksek akım çekilmek istendiğinde çıkış voltajını azaltarak akımı ayarlanan değerinde sabit tutacak şekilde kullanılmaya uygun olacaktır. |  |
| ## 2.5 Redresörler, 12 pulse tristör kontrol teknolojisine sahip olacaktır. Girişinde izolasyon sağlayan transformatör olmalıdır. Ayrıca fazlar arası gerilim dengesizliklerini sönümleyebilmelidir. |  |
| ## 2.6 Redresörler, kapasitesi tamamen boşalmış aküleri şarj etmeye ve tam DC yükü beslemeye yeterli olacaktır. |  |
| ## 2.7 Redresörlerde en az 4x20 karakter LCD bir ön panel bulunmalı şebeke analizörü, kullanıcı bu panelden sistem hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmelidir. Şebeke giriş parametrelerini görmek için şebeke analizörü konulmalıdır. Panelde alarm ve durum göstergeleri bulunmalı, uyarılar izlenebilmeli, bu uyarı ve/veya uyarılar tarih ve saati ile birlikte hafızaya alınmalıdır. |  |
| ## 2.8 Redresörde akü ters polarite algılaması özelliği olmalıdır. |  |
| ## 2.9 İzleme ve kontrol ünitesi vasıtasıyla tek bir ekranda gösterge ekranı, alarmlar ve led göstergeler ile ölçülen parametreler kısımlarında belirlenen özellikler sağlanacaktır. Redresörlerle birlikte 3 adet izleme ve kontrol ünitesi yedek olarak verilecektir. |  |
| ## 2.10 Akü şarj redresöründeki giriş ve çıkış kabloları da dahil olmak üzere tüm kablolar ve giriş-çıkış terminalleri; akü şarj redresörünün hatasız olarak işletmeye alınabilmesini sağlayacak şekilde yeterli ve kalıcı bir biçimde işaretlenmiş olacaktır. |  |
| ## 2.11 Enerji giriş beslemeleri 1 adet “4 x16 mm² antigron kablo” veya “4 x 25 mm² antigron kablo” kablo giriş rekorlu, DC çıkış tarafı 2 adet “1x95 mm² ”, 1 adet “1 x 50 mm² ” çıkış rekorlu olacaktır. |  |
| ## 2.12 Akü şarj redresörlerine, harmoniklerin zararlı etkilerine karşı, oluşan harmoniklerin karakteristiklerine uygun seçilmiş harmonik filtreler monte edilecektir. |  |
| ## 2.13 Redresörlerin transformatörlerinde vibrasyonu önleyici takoz bulunmalıdır. |  |
| ### 2.14 Redresörlerde kullanılan yarı iletken tristörler en az 250 A olacaktır. |  |
| ### 2.15 Redresörlerin girişlerinde kompakt şalter kullanılacaktır. |  |
| ### 2.16 Redresörlerin çıkışlarında hızlı sigorta kullanılmalıdır ve çıkış kısımları izoleli olmalıdır. |  |
| ### 2.17 Redresörlerin üzerinde en az 4 adet fan bulunmalıdır. Fanların arıza yapması halinde cihaz kendini durdurmalı ve uyarı vermelidir. |  |
| 3. GENEL HÜKÜMLER |  |
| 3.1 Teknik şartnamedeki maddelere (2.madde ve alt maddelerine) sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir. İstekli firmalar genel hükümlere cevap vermemesi durumuda genel hükümlerinin tamamını (3. Madde ve alt maddeleri) kabul etmiş sayılacaklardır. |  |
| 3.2 Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek veya tanıtıcı katalog verilecektir. |  |
| 3.3 Akü Şarj Redresörleri teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl firma garantisi altında olacaktır. |  |
| 3.4 Teklif edilen malzemelerin yedek parçaları 10 yıl süreyle tedarik edilebilecektir. |  |
| 3.8 Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve MMFİM elemanlarınca müştereken yapılacaktır. |  |
| 3.9 Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır. |  |
| 3.10 Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığına, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir. |  |
| 3.11 Malzeme fatura kesim bilgileri doğrultusunda fatura edilecektir. |  |