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2.1.  Akü şarj redresörlerinin teknik değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.
	

GİRİŞ
	Gerilim “Faz-faz”
	350V- 630V AC (%±10) 3P+N+PE
	

	
	Frekans
	50Hz (±%5)
	

	
	cosØ
	≥ 0.8 
	

	
	Koruma
	Aşırı Akım(MCB), Ac parafudr, Kısa Devre
	

	GİRİŞ FİLTRE
	Filtre
	Her faz için Şok bobini+ Kapasitör PFC
	

	



ÇIKIŞ
	Gerilim “Un”
	0 - 160 V DC ayarlanabilir “0,1 hassasiyet”
	

	
	Ayar Gerilimi
	Nominal Gerilimin 0,9-1,3 katı
	

	
	Yük Çıkışı Regülasyonu
	Nominal Gerilimin %100- %115 arası 2 kademeli Droping Diyot
	

	
	Çıkış Akımı “In”
	0-200 A “ayarlanabilir”
	

	
	Ayar Çıkış Akımı
	Nominal Akımın %0⁓100 
	

	
	Kısa Devre Akımı
	250 A kadar ayarlanabilir
	

	
	Gerilim Toleransı
	±%1
	

	
	Gerilim Dalgalanması
	<%3 RMS (Aküsüz), %1 RMS(Akülü)
	

	ÇIKIŞ FİLTRE
	Filtre
	1 adet dc şok bobini
	

	




KONTROL PANELİ
	Kontrol Teknolojisi
	Mikroişlemci “ Şarj dolunca otomatik kapanacak veya tampon şarjda tutacak bu menü ayarlanabilir olacak.”
	

	
	Gösterge Ekranı
	LCD ekran 4x20 “Şebeke Analizörü” , Akü Şarj Kapasite Durumu “led göstergeli” 
	

	
	Alarmlar ve Led Göstergeler
	Ac On/Off, ± Kaçak, DC Yüksek, DC Düşük, Aşırı Sıcaklık, Redresör Hata, Ac MCB Kapalı, Akü MCB Kapalı, Yük MCB Kapalı, Akü Ters Bağlantı
	

	
	Ölçülen Parametre
	Giriş Gerilimi, Giriş Akımı, Akü Gerilimi, Akü Akımı, Redresör Gerilimi, Redresör Akımı, Yük Gerilimi, Kabin Sıcaklığı, Şarj Durumu
	

	
	Haberleşme
	Scada uyumlu Kuru Kontak (NO-COM-NC) 250/5A
	

	
AKÜ
	Şarj Modları
	Manuel- Hızlı- Sabit- Derin- Dengeleme-Deşarj- Bakım
	

	
	Hızlı şarj süresi
	1-99 dakika
	

	
	Koruma
	Aşırı Akım(MCB), Kısa Devre, Akü Ters Bağlantı
	

	




DİĞER ÖZELLİKLER
	Güç Kontrol Topolojisi
	İzolasyon Trafosu, Tristör Kontrollü, 12 Darbeli, Tam Dalga Köprü Doğrultucu
	

	
	Verim
	≥ %80 (Tam Güçte)
	

	
	İzolasyon
	2000V AC/ 1dk (Giriş-Çıkış, Giriş-Gövde, Çıkış-Gövde)
	

	
	Çalışma Sıcaklığı
	-10/+50 °C
	

	
	Depolama Sıcaklığı
	-25/+70 °C
	

	
	Kabin
	En az IP56 (Dış ortam)
	

	
	Bağıl Nem
	≤ %95
	

	
	Soğutma
	Fan 
	

	
	Standartlar
	IEC 60146 (Tip Test)
	

	
	Kabin
	Dikili Tip Şapkalı 
	

	
	Boya
	RAL-7035 Elektrostatik Polyester
	






	2.2. Akü Şarj Redresörü tek çıkışlı olacaktır. Çıkış gerilimi madde 2.1’de belirtilen özellikleri sağlayacak olup 80 VDC, 96 VDC ve 128 VDC olan 3 ayrı akü gruplarını şarj etmek için kullanılacaktır.
	

	2.3 Giriş geriliminde geniş aralıkta değişim olması halinde çıkış şarj akım ve gerilimini etkilemeyecek şekilde regülasyonlu şekilde olmalı ve redresörlerin girişlerinde faz kesintilerine ve faz yüksek veya düşük geldiğinde zaman fiziksel ve yazılımsal koruma olmalıdır.
	

	2.4 Redresörler, sabit voltaj ve sabit akım prensibine göre çalışacaktır. Ayarlanan maksimum akım değerine kadar çıkış voltajı ayarlanan değerde sabit olacak, daha yüksek akım çekilmek istendiğinde çıkış voltajını azaltarak akımı ayarlanan değerinde sabit tutacak şekilde kullanılmaya uygun olacaktır.
	

	2.5 Redresörler, 12 pulse tristör kontrol teknolojisine sahip olacaktır. Girişinde izolasyon sağlayan transformatör olmalıdır. Ayrıca fazlar arası gerilim dengesizliklerini sönümleyebilmelidir.
	

	2.6 Redresörler, kapasitesi tamamen boşalmış aküleri şarj etmeye ve tam DC yükü beslemeye yeterli olacaktır.
	

	2.7 Redresörlerde en az 4x20 karakter LCD bir ön panel bulunmalı şebeke analizörü,  kullanıcı bu panelden sistem hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmelidir. Şebeke giriş parametrelerini görmek için şebeke analizörü konulmalıdır. Panelde alarm ve durum göstergeleri bulunmalı, uyarılar izlenebilmeli, bu uyarı ve/veya uyarılar tarih ve saati ile birlikte hafızaya alınmalıdır.
	

	2.8 Redresörde akü ters polarite algılaması özelliği olmalıdır.
	

	2.9 İzleme ve kontrol ünitesi vasıtasıyla tek bir ekranda gösterge ekranı, alarmlar ve led göstergeler ile ölçülen parametreler kısımlarında belirlenen özellikler sağlanacaktır. Redresörlerle birlikte 3 adet izleme ve kontrol ünitesi yedek olarak verilecektir.
	

	2.10 Akü şarj redresöründeki giriş ve çıkış kabloları da dahil olmak üzere tüm kablolar ve giriş-çıkış terminalleri; akü şarj redresörünün hatasız olarak işletmeye alınabilmesini sağlayacak şekilde yeterli ve kalıcı bir biçimde işaretlenmiş olacaktır.
	

	2.11 Enerji giriş beslemeleri 1 adet “4 x16 mm² antigron kablo” veya “4 x 25 mm² antigron kablo” kablo giriş rekorlu, DC çıkış tarafı 2 adet “1x95 mm² ”, 1 adet “1 x 50 mm² ” çıkış rekorlu olacaktır.
	

	2.12 Akü şarj redresörlerine, harmoniklerin zararlı etkilerine karşı, oluşan harmoniklerin karakteristiklerine uygun seçilmiş harmonik filtreler monte edilecektir.
	

	2.13 Redresörlerin transformatörlerinde vibrasyonu önleyici takoz bulunmalıdır.
	

	2.14 Redresörlerde kullanılan yarı iletken tristörler en az 250 A olacaktır.
	

	2.15 Redresörlerin girişlerinde kompakt şalter kullanılacaktır.
	

	2.16 Redresörlerin çıkışlarında hızlı sigorta kullanılmalıdır ve çıkış kısımları izoleli olmalıdır.
	

	2.17 Redresörlerin üzerinde en az 4 adet fan bulunmalıdır. Fanların arıza yapması halinde cihaz kendini durdurmalı ve uyarı vermelidir.
	

	
	

	3. GENEL HÜKÜMLER
	

	[bookmark: _GoBack]3.1 Teknik şartnamedeki maddelere (2.madde ve alt maddelerine) sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir. İstekli firmalar genel hükümlere cevap vermemesi durumuda genel hükümlerinin tamamını (3. Madde ve alt maddeleri) kabul etmiş sayılacaklardır.
	

	3.2 Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek veya tanıtıcı katalog verilecektir.
	

	3.3 Akü Şarj Redresörleri teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl firma garantisi altında olacaktır.
	

	3.4 Teklif edilen malzemelerin yedek parçaları 10 yıl süreyle tedarik edilebilecektir.
	

	3.8 Kontrol, muayene ve kabul işlemleri;  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve MMFİM elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
	

	3.9 Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.
	

	3.10		Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığına, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.
	

	3.11 Malzeme fatura kesim bilgileri doğrultusunda fatura edilecektir.
	






