2026  YILI
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
GERİLİM TRAFOLU OG PANO
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL
1.1. AMAÇ: Kurumumuz Yüksek Gerilim ihtiyacı olarak 4 (dört) adet Gerilim Trafolu OG Hücreleri satın alınacaktır. 
1.2. KAPSAM: Bu şartname; Jeneratör sistemlerinin otomasyonu için ölçü hücreleri ve Jenaratör güç kablolarının bağlanacağı çıkış hücresi temini kapsamında OG dağıtım sistemlerinde kullanılmak üzere temin edilecek anma gerilimi 24 kV ve 12 kV’a kadar, baraların ve dolap tipi hücrelerin tasarım, yapım ve kullanılmaya elverişli hale getirilmesini ve kapsamaktadır.
1.3. STANDARTLAR
	SIRA NO
	TS

Numarası
	IEC

Numarası
	STANDART ADI
 

	1 
	TS EN 62271-200
	62271-200:2011
	Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kontrol Düzeni

	2 
	TS EN 62271-102
	62271-102
	Y.G Ayırıcıları

	3 
	TS EN 61869-2
	61869-2
	Akım Transformatörleri

	4
	TS EN 61869-3
	61869-3:2011
	Gerilim Transformatörleri

	5
	TS HD 578 S1
	60273
	Dahili Tip Mesnet İzolatörlerinin Özellikleri

	6
	
	Elektrik Röleleri
	60255

	7
	
	62271-100
	Devre Kesiciler

	8
	TS EN 61010-1
	EN 61010-1:2010
	Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar

	9
	TS EN 61010-2- 030
	EN 61010-2-030
	Güvenlik kuralları-Ölçme, kontrol ve laboratuvarlarda kullanılan elektrikli cihazlar için-Bölüm 2-030: Devrelerin deneyi ve ölçümü için belirli kurallar

	10
	TS EN 61557-12
	IEC 61557-12
	Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 10: Performans ölçme ve izleme düzenleri

	11
	TS EN 62052-11
	IEC 62052-11
	Elektrik ölçme donanımı(a.a.) - Genel kurallar, deneyler ve deney şartları - Bölüm 11: Sayaç

	12
	TS EN 61326-1
	EN 61326-1
	Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 1: Genel şartlar


Bu şartname kapsamındaki hücreler; şartname ve ekinde belirtilen tertip ve teknik özelliklere uygun olarak 3 fazlı, metal mahfaza içinde, bara ve mesnet izolatörleri, geçit izolatörleri, kesicileri, ayırıcıları, akım ve gerilim transformatörleri, YG sigortaları,  koruma ve kumanda cihazları ve bunlar arasında yapılan ara bağlantılar, topraklama sistemi, kilitleme düzenleri ve diğer yardımcı donanım ve malzemelerinin montaj ve bağlantıları yapılmış, komple ünite olarak temin edilecektir. 

1.4. YÖNETMELİKLER
Bu şartname kapsamında yer alan hücrelerin tasarım ve imalinde, “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ile “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”nin yürürlükteki hükümlerine uyulacaktır. 

1.5. ÇALIŞMA KOŞULLARI 
Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, satın alma konusu hücreler aşağıda belirtilen çalışma koşullarında bina içi (dahili) kullanıma uygun olacaktır.
Yükselti


1000 metre

Ortam Sıcaklığı

(- 5 , +40 oC)   (Ortalama 35 oC)

Ortam Kirliliği

Az

Bağıl Nem




En Az


% 60
En Çok


% 95
Ortalama


% 80
2. ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER 
2.1. HÜCRELER
       Bu şartname kapsamında yer alan ve ekte tek hat şemaları verilen hücrelerde bulunacak teçhizatlar aşağıda belirtilmiştir.

2.1.1. OG Gerilim Trafolu 3,3 kV Çıkış Hücresi
        Tek Hat şemada görüldüğü gibi miktarı 1 (bir ) adet olacaktır.

        Elektrik kesintilerinde devreye girecek Jenaratör sisteminin Güç kabloları Tek hat şemasındaki gibi hücreye bağlanacaktır. Jeneratörden gelen gerilimi mevcut dağıtım merkezi barasına aktarmak için güç kablosuyla baraya bağlantı yapılmasına uygun özellikte olacaktır.

        Standart hücre aşağıdaki teçhizatlardan oluşacaktır:

· Kesici-Ayırıcı
· 3 (üç) adet Akım Transformatörü (Malzeme Listesine göre)
· 3 (üç) adet Gerilim Transformatörü (Malzeme Listesine göre)
· Koruma Rölesi ve Yardımcı Röleler

· Termostat kontrollü ısıtıcı

· Hücre içi AC-DC aydınlatma 
· Kesici kumanda, ve kablo bölmeleri
· Kapasitif gerilim indikatörü ve faz sırası kontrol prizi

· Enerji Analizörü (Besleme gerilimleri 110V DC, 180-260V AC olacaktır.)
· Gözetleme Penceresi
2.1.2. OG Gerilim Trafolu Hücre

    Tek hat şemada görüldüğü gibi miktarı 3 (üç) adet olacaktır.

    Şebeke elektrik kesintilerinde devreye girip şebekenin tekrar enerjilenmesiyle devreden çıkacak Jenaratör sisteminin bu ölçü hücrelerinden gidecek gerilim bilgisine göre söz konusu jeneratör otomasyonuna uygun özellikte olacaktır.


   Tek hat şemasında görüldüğü üzere Dağıtım Trafosunun sekonderinden gelen XLPE kablo bağlantısına uygun özellikte olacaktır.


   Standart hücre aşağıdaki teçhizatlardan oluşacaktır.

· 3(üç) adet OG Gerilim Transformatörü (faz-nötr bağlantılı)

· 3(üç) adet OG Sigorta
· Termostat kontrollü ısıtıcı
· Ayırıcı

· Hücre içi AC-DC aydınlatma

· Kapasitif gerilim indikatörü

· 7 pozlu voltmetre komutatörü ve voltmetre.

· Gözetleme Penceresi
· Jeneratöre gerilim sekonder bilgisinin gönderilmesi için AG pano bölümünde gerilim trafosunun sekonder kablolarının bağlantısının yapıldığı klemens grubu olacaktır.

2.2. DEVRE KESİCİ
2.2.1. Kesiciler tek hat şemasında görüldüğü gibi 1 (bir) adet olacaktır.
2.2.2. Devre kesiciler 3 Fazlı vakumlu tipte olacaktır.
2.2.3. Devre kesicilerin minimum çalışma akımları (In) ve gerilimleri (Un) ve adetleri aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

	Adet
	Çalışma Gerilimi (kV)
	Çalışma Akımı (A)

	1
	12
	1250


2.2.4. Kısa devre kesme akımı (Isc) = 25 kA
2.2.5. Devre kesicilerin açma kapama bobin gerilimi 110V DC olacaktır.

2.2.6. Devre kesiciler 110 volt DC motor kurmalı tipte, ayrıca elle de kurma işlemi yapılabilecek tipte olacaktır. Kurma kolu ayrıca verilecektir.

2.2.7. Devre kesiciler en az normalde 6 açık ve 6 kapalı yardımcı kontakları ihtiva edeceklerdir.

2.2.8. Devre kesicilerin üzerinde açma kapama sayısını gösteren numaratör sistemi olacaktır.

2.2.9. Devre kesiciler IEC 62271-100 standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaklardır.

2.3. AYIRICILAR

2.3.1. Ayırıcılar tek hat şemasında görüldüğü gibi 3 (üç) adet olacaktır.
2.3.2. Ayırıcılar, 3 (üç) kutuplu ve 2 (iki)konumlu (AÇIK ve KAPALI) olacaktır. Ayırıcılar ile ilgili bazı anma değerleri aşağıda verilmiştir.
2.3.3. Anma normal akımı: 1250 A Ölçü Hüresi:600A
2.3.4. Anma kısa süreli dayanım akımı: 16 kA – etken
2.3.5. Anma kısa devre süresi: 1 saniye
2.3.6. Motorlu tip  ayırıcı olacaktır.
Ayırıcıların Çalışma Mekanizmaları
2.3.7. Tüm çalışma mekanizmaları hareketli kontakların açık ve kapalı konumlarını güvenilir şekilde gösteren konum göstergeleri ile donatılacaktır.
2.3.8. Ayırıcıların çalışma mekanizması “bağımlı el kumandası” tipinde olabilir.
2.3.9. Çalışma mekanizmasında kullanılan yaylar ve diğer elemanlar korozyona karşı korunmuş olacak ve bakım gerektirmeyecektir.
2.3.10. Ayırıcıların çalışma mekanizması üzerinde elektrikli kilitleme bobini bulunacaktır.
2.4. AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

2.4.1. Akım Transformatörü tek hat şemasında görüldüğü gibi toplam 3 (üç) adet olacaktır.
2.4.2. Hücrelerde kullanılacak olan akım trafoları TS EN 61869-2 standardına uygun olarak imal ve test edilmiş olacaktır.
2.4.3. Tek hat şemasında görüldüğü üzere kesicili çıkış hücresinde kullanılacak akım trafoları çift sekonder sargılı, Cl:1-3, 15-30 VA, n<5 – n>10 özellikte olacaktır. Dönüşüm oranları ve gerilim değerleri 12kV 800/5-5 A olarak tek hat şemasındaki gibi olacaktır.
2.5. GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ
2.5.1. Gerilim Transformatörü tek hat şemasında görüldüğü gibi 12 (on iki) adet olacaktır.
2.5.2. Ölçü hücresinde kullanılacak olan gerilim trafoları TS EN 61869-3 standardına uygun olarak imal ve test edilmiş olacaktır. Gerilim trafoları tek hat şemasındaki adet ve dönüşüm oranlarında olup karakteristikleri aşağıdaki gibi olacaktır.
	Adet
	12

	Anma Primer Gerilimi 
	15,8/√3 (6 adet)- 3,3/√3(6 adet) Kv-(min.)

	Sekonder Anma Gerilimi
	100/√3

	İşletme Gerilimi 
	17,5- 4kV(max.)

	Çıkış Gücü
	30VA


2.6. KORUMA RÖLESİ
Koruma rölesi, TEDAŞ MYD/96-027.B teknik şartnamesine uygun olacaktır.

2.6.1. Ekte tek kutup şemada belirtilen kesicilerin koruma devresinde kullanılacak olan 3 faz aşırı akım – 1 faz toprak kaçak rölesi;

· Normal inverse (normal ters zaman)

· Very inverse (çok ters zaman)

· Extremely inverse (aşırı ters zaman)

· Long inverse (uzun ters zaman)

özelliğinde ve rölelerde ani kısa devre konumu (ani enstantane) olacaktır.

2.6.2. Röleler; kızaklı yapıda ve kızaktan çekildiğinde akım devresi kendiliğinden köprülenen tipte olacaktır.

2.6.3. Röleler; Tedaş MYD 96 - 027 B şartnamesine uygun mikroişlemci kontrollü, scada ve haberleşmeye uygun Fider Koruma Röle tipi tercih edilecektir.

2.6.4. Üzerinde RS 485 portu olacaktır.

2.6.5. Koruma rölesi modbus RTU RS485 haberleşme protokolüne sahip olacaktır.

3. TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

Mahfaza
     Mahfaza en az 2 mm kalınlıkta çelik saçlardan yapılacak ve etkili bir şekilde topraklanacaktır. Mahfaza bölümleri iç arızadan kaynaklanan ark nedeniyle meydana gelecek basınç yükselmelerine, dışarıdan uygulanacak mekanik darbelere karşı hasar görmeden dayanacak sağlam bir yapıda olacaktır.

    Hücrelerde bütün hücre boyunca uzanan bakır bir topraklama iletkeni bulunacaktır. Bu iletkenin kesiti en az 35 mm2 olmak koşuluyla, akım yoğunluğu 160 A/mm2 değerini aşmayacak şekilde hesaplanacaktır. Toprak iletkeninin sonunda, her iki uçta tesisin topraklama sistemine bağlantısı için en az 12 mm çapında cıvatalı tipte topraklama terminalleri bulunacaktır. Topraklama iletkeni ve bağlantıları dışarıdan bakıldığında veya hücre kapağı açıldığında rahatlıkla görülebilmelidir.

   Her hücrenin mahfazası, ana devreye ait olan teçhizatın şasileri ve topraklanması gereken bütün metal parçalar doğrudan veya metal bölümleri aracılığıyla toprak iletkenine bağlanacaktır.

3.1. ÇALIŞMA MEKANİZMASI BÖLÜMÜ
Çalışma mekanizmalarına sistem gerilim altında iken erişilebilecektir.

  Çalışma mekanizmalarının ön yüzündeki pano üzerinde tek hat şemasına uygun olarak aşağıdaki donanım bulunacaktır.

·    Mimik diyagram

· Ayırıcıya ait konum göstergesi

· Her ayırıcı için kumanda kolunun takılarak kumandanın yapılacağı yuvalar (Kumanda kolunun açık konumu “0”, kapalı konumu “I” sembolü ile işaretlenecektir.)
3.2. ALÇAK GERİLİM BÖLÜMLERİ VE AG BAĞLANTILARI
· Hücrelerin üst ön yüzünde, sistem gerilim altında iken bile erişilebilecek bir Alçak Gerilim Bölümü yer alacaktır. Alçak Gerilimde mutlaka gerilime uygun parafudr kullanılacaktır.
· Koruma röleleri, sinyaller, kumanda ve test butonları hücrenin ön yüzüne konacak ve hücre kapalı iken yer seviyesinden kolayca görülebilecek veya kumanda edilecektir.
· Bütün iç bağlantılar, dış bağlantıların kolayca yapılmasını sağlayan bir terminal dizisine toplanacaktır.
· Bağlantı için en az 2,5 mm2 kesitte, çok telli, 750 V sınıfında termoplastik yalıtkanlı, aleve dayanıklı bakır iletkenli kablolar kullanılacaktır.
· Akım trafosu bağlantıları için en az 6 mm2 termoplastik yalıtkanlı, aleve dayanıklı bakır iletkenli kablolar kullanılacaktır.
· Dış bağlantılar için terminaller fonksiyonlarına göre sınıflandırılacak ve akım transformatörleri için kısa devre edilir ve ayrılabilir tipte terminaller kullanılacaktır. Terminal dizileri, modüler tipte, ısı ve ateşe dayanıklı, yanmaz malzemeden yapılacak ve topraklanmış metal raylar üzerine yaylı tutturma şeklinde monte edilecektir. Her terminal dizisinde en az % 10 yedek terminal bulunacaktır. Her terminalde sökülüp takılabilen tipte işaretleme şeridi bulunacaktır.
· Bütün bağlantı iletkenleri ve terminaller, fonksiyonlarını ve bağlandığı cihazın terminalini göstermek üzere uygun şekilde işaretlenecektir (kod-sis).
· Dış bağlantı için kablo çıkış delikleri kablo rakorları ile donatılacaktır.
· Elektriksel kilitleme bağlantılarının imalatı idare ile anlaşılarak yapılacaktır.
3.3. İŞARET PLAKALARI

Hücreler ve hücrelerde bulunan bütün bileşenler üzerinde, aşağıdaki bilgileri içeren dayanıklı ve kolaylıkla görülebilen işaret plakaları bulunacaktır.
· Yapımcının adı

· Tipi ve seri numarası

· Uygulanabilen anma değerleri

· İlgili standart numarası
· Tek hat şemasında belirtilen hücre no.su ve hücre adı hücrenin önüne ve xlpe kablo bağlantılarının yapıldığı arkasına yazılacaktır.

Her fonksiyonel birimin işaret plakası, normal işletme sırasında kolaylıkla okunabilecektir. Hücrelerde kullanılan teçhizatın her birinin üzerinde, kendi standardında belirtilen bilgileri içeren ayrı işaret plakaları bulunacaktır.

3.4. KOROZYONA KARŞI ÖNLEMLER

Hücrelerde kullanılan her türlü malzeme, cıvata, somun, pul vb. paslanmaya ve korozyona karşı mukavim metalden yapılmış olacaktır. Ayrıca hücreler ile ilgili standardına uygun bir şekilde boyanacaktır.
4. DOKÜMANTASYONLAR

İstekliler teklifleri ile birlikte aşağıdaki dokümanları vereceklerdir.

· Teklif edilen hücreler ve teçhizatlara ait teknik broşürler

· Teklif edilen hücrelere ait tip ve test raporları
· Teklif edilen akım ve gerilim trafolarına ait tip ve test raporları

Yüklenici teslimatı ile birlikte aşağıdaki dokümanları verecektir.

· Teslim edilen panolara ait yerleşim planları ve görünüş çizimleri

· Tüm teçhizatlara ait işletme, bakım ve yedek parça kitapçıkları (Türkçe olarak)

· Kablaj (Akım Yolu) şeması
5. AMBALAJLAMA ve TAŞIMA

Tüm hücreler ve panolar yüklenici tarafından uygun bir ambalajlama yapılmak suretiyle idarenin belirttiği ihtiyaç mahalline nakledilecektir. Malzemelerin idarenin belirttiği yere indirilmesi sorumluluğu yükleniciye aittir. 
6. DİĞER HUSUSLAR
6.1. Montaj, demontaj ve devreye alma, Yüklenici tarafından İdare personeli eşliğinde yapılacaktır. 
6.2. Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.
6.3. Panoların projeleri kağıt ve dijital ortamda malzeme teslimiyle verilecektir.
6.4. Satın alınacak teçhizatların aynı fonksiyona sahip bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır.
6.5. Tüm malzemeler her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçici kabul tarihinden itibaren 2 (İki) yıl süre ile garantili olacaktır. 

6.6. Garanti süresi içinde sistemin herhangi bir ünitesinin arızalanması durumunda firma tarafından yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait işlemler için Kurumumuzdan hiçbir bedel talep edilmeyecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) masraf firma tarafından ödenecektir.

6.7. Teklifçi firma, teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak marka, model ve fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 

6.8. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla ve devre şemaları ile teyit edilecektir.
7. KONTROL – MUAYENE ve KABUL İŞLEMLERİ
7.1. Kurumumuz tarafından gerekli görülecek olan kontrol ve muayene işlemleri, hücrelerin imalatı esnasında ve montajdan sonra yapılacaktır.
7.2. Kabul tarihinden itibaren 24 ay boyunca tesisin problemsiz olarak çalışmaya devam ettiğinin tespiti halinde kesin kabul tutanağı düzenlenecektir.

7.3. Kontrol– muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü ilgili elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
8. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
8.1. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. İşin teslimi, sözleşme tarihinden itibaren en geç 45 (Kırk Beş) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.
8.2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.
	Sıra No
	Malzeme Adı
	İhtiyaç Birimi
	Miktar

	1
	Gerilim Trafolu OG Pano TİP-1
	Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü
	1 Adet

	2
	Gerilim Trafolu OG Pano TİP-2
	
	1 Adet

	3
	Gerilim Trafolu OG Pano TİP-3
	
	2 Adet


Firmalar tekliflerini ekli tek hat şemalarına göre vereceklerdir. 

EK-1: Tek Hat Şeması TİP-1
            EK-2: Tek Hat Şeması TİP-2
            EK-3: Tek Hat Şeması TİP-3
EK-1

	
[image: image1.png]




	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	FİRMA YETKİLİSİ

(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	

	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  


PAGE  
7

_1843113139.bin

