# 2026 YILI

# YERALTI SENSÖR TEMİNİ

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

## AMAÇ VE KAPSAM

  - Kurumumuz Amasra, Armutçuk, Karadon ve Üzülmez TİM ihtiyacı kapsamında, Grup I yeraltı kömür madenlerinde, metan gazı ve nem ihtiva eden baca, başyukarı, taban, lağım ve galerilerde kullanılmak üzere, bu teknik şartnamede özellikleri belirtilen sensörler temin edilecektir.

  - Temin edilecek sensörler, yeraltı kömür madeni çalışma koşullarına uygun olacak ve bu şartnamede belirtilen teknik, mekanik, çevresel ve patlayıcı ortam gerekliliklerini sağlayacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

## 2.1. Titreşim Sensörü

    - Sensörün besleme gerilimi 10-32 VDC olacaktır.

    - Sensörün çıkış sinyali 4-20 mA olacaktır.

    - Sensörün titreşim hızı ölçüm aralığı 0-25 mm/s RMS olacaktır.

    - Hız ölçüm modunda frekans cevabı 10 Hz-1 kHz olacaktır.

    - Sensör 2 telli, hat üzerinden beslemeli tipte olacaktır.

    - Sensör, 2 damarlı ekranlı ve zırhlı kabloya sahip olacaktır. Sensör kablosunun uzunluğu 5 metre olacaktır.

    - Sensör, döner makinelerde titreşim ölçümü ve durum izleme amacıyla kullanıma uygun olacaktır.

    - Sensör, ağır hizmet tipi endüstriyel uygulamalarda kullanıma uygun ve korozyona dayanıklı yapıda olacaktır.

    - Sensör gövdesi paslanmaz çelik olacaktır.

    - Sensör, M8×12 mm veya M10×10 mm montaj saplamasına sahip olacaktır.

    - Sensörün koruma sınıfı en az IP67 olacaktır.

    - Sensör, yeraltı kömür madenlerinde kullanıma uygun Ex ia I Ma, Grup I sertifikasına sahip olacaktır.

## Manyetik Kapı Konum Şalteri Ve Çalışma Mıknatısı

    - Manyetik kapı konum şalteri, yeraltı kömür madenlerinde kapıların açık/kapalı konumlarının temassız olarak algılanması ve konum bilgisinin mevcut kontrol/izleme sistemine aktarılması amacıyla kullanılacaktır.

    - Ürün, manyetik konum şalteri ve kendisiyle uyumlu çalışma mıknatısı ile birlikte komple takım olarak teslim edilecektir.

    - Şalter, temassız manyetik reed switch prensibiyle çalışacaktır.

    - Şalter, harici besleme gerektirmeyen pasif/kuru kontak çıkışlı olacaktır.

    - Şalterde en az 2 adet birbirinden bağımsız değiştirici kontak (2 × COM-NO-NC) bulunacaktır.

    - Kontakların elektriksel anahtarlama değerleri en az 100 V, 0,3 A ve 20 W olacaktır.

    - Şalter ile birlikte verilen çalışma mıknatısı arasındaki algılama mesafesi en az 60 mm olacaktır.

    - Şalterin koruma sınıfı en az IP65 olacaktır.

    - Şalterin çalışma sıcaklık aralığı en az -20 °C ile +60 °C olacaktır.

    - Şalter ve çalışma mıknatısı muhafazaları, yeraltı kömür madeni ortamındaki toz, nem, titreşim ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır.

    - Şalter ve çalışma mıknatısı muhafazaları antistatik özellikte olacak; tehlikeli elektrostatik yük birikimine ve elektrostatik boşalma sonucu tutuşma riskine neden olmayacak yapıda olacaktır.

    - Antistatik özellik; üretici teknik dokümanı, uygunluk beyanı veya ilgili test/sertifika dokümanı ile belgelendirilecektir.

    - Her bir manyetik kapı konum şalteri ile birlikte 1 (bir) adet uyumlu çalışma mıknatısı verilecektir.

    - Şalter, mevcut kendinden emniyetli (Ex i) devrede kullanılmaya uygun olacaktır.

    - Ürünün EN/IEC 60079-11 kapsamında Basit Aparat (Simple Apparatus) olarak değerlendirilmesi halinde ayrıca ATEX/IECEx ürün sertifikası aranmayacaktır. Bu durumda ürünün pasif yapısını ve kendinden emniyetli (Ex i) devrede kullanılabilirliğini gösteren üretici teknik dokümanı veya uygunluk dokümanı malzeme tesliminde sunulacaktır.

    - Basit Aparat (Simple Apparatus) kapsamında olmayan ürünlerde, yeraltı kömür madeni kullanımına uygun Grup I ATEX/IECEx sertifikası malzeme tesliminde sunulacaktır.

    - Teklif ile birlikte ürünün teknik veri sayfası (datasheet) ve elektriksel bağlantı şeması sunulacaktır.

    - Teslimat ve kabul sırasında şalterin COM-NO-NC kontak fonksiyonları ile mıknatıs algılama mesafesi kontrol edilebilecektir.

## Seviye Sensörü

    - Sensör, daldırma tip seviye sensörü olacaktır.

    - Sensörün besleme gerilimi 10-32 VDC olacaktır.

    - Sensörün çıkış sinyali 4-20 mA olacaktır.

    - Sensörün ölçüm aralığı en az 0-10 metre su sütunu olacak ve 10 metreye kadar seviye ölçümü yapabilecektir.

    - Sensör ve sensör kablosu, sürekli daldırma tipi kullanıma uygun, mekanik ve çevresel etkilere dayanıklı olacaktır.

    - Sensör bağlantı kablosunun uzunluğu 20 metre olacaktır.

    - Sensör, yeraltı kömür madenlerinde kullanıma uygun Ex ia I Ma, Grup I sertifikasına sahip olacaktır.

# 3.  GENEL HÜKÜMLER

  - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei açıkça belirtilecek ve ürünlere ait üretici teknik veri sayfaları (datasheet), kataloglar ve gerekli teknik dokümanlar teklif ile birlikte sunulacaktır. Ürünlerin teknik özellikleri, teklif ile birlikte sunulan orijinal üretici teknik dokümanları üzerinden doğrulanabilir olacaktır

  - Teknik şartnamenin 2. maddesi ve alt maddelerine, madde sırası korunarak ayrı ayrı ve ayrıntılı şekilde cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net olacaktır. Yalnızca “uygundur”, “sağlar”, “mevcut”, “olabilir” vb. kısa ve açıklamasız cevaplar kabul edilmeyecektir.

  - Tekliflerle birlikte teklif edilen her sensör/şalter tipinden 1 (bir) adet numune verilecektir. Numune ürünler mevcut izleme/kontrol sistemine bağlanarak sistem ile uyumlulukları kontrol edilecek ve gerekli görülmesi halinde ocak içerisinde performans testlerine tabi tutulacaktır. Mevcut sistemde hâlihazırda kullanılan aynı marka/model ürünlerin teklif edilmesi durumu hariç olmak üzere, numune verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  - Teknik şartnamede Ex sertifikası istenen sensörlere ilişkin Ex ia I Ma, Grup I sertifikaları malzeme tesliminde sunulacaktır. EN/IEC 60079-11 kapsamında Basit Aparat (Simple Apparatus) olarak değerlendirilen manyetik kapı konum şalterleri için teknik şartnamenin 2.2. maddesinde belirtilen hükümler uygulanacaktır.

  - Yüklenici firma, satın alınan malzemeleri her türlü tasarım, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 24 ay süreyle garanti edecektir. Garanti süresi içerisinde üretim, malzeme veya işçilik hatalarından kaynaklanan arızalar yüklenici tarafından giderilecektir.

  - Arızalı ürünlerin yüklenici veya üretici servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda; nakliye, nakliye sigortası ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar dâhil olmak üzere ilgili tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Onarım süresinin 3 (üç) ayı aşması halinde yüklenici, onarım tamamlanıncaya kadar ilgili birime aynı veya eşdeğer teknik özelliklere sahip, çalışır durumda yedek ürün tahsis edecektir.

  - Malzemeler; gerekli tüm parçaları, bağlantı elemanları ve şartnamede belirtilen yardımcı teçhizatları ile birlikte komple ve çalışır durumda teslim edilecektir.

  - Satın alınacak aynı marka/model malzemelerin parçaları ve yardımcı teçhizatları kendi aralarında eşdeğer ve değiştirilebilir olacaktır.

  - Teklifçi firma, teklif ettiği standart ürün kapsamında bulunan parçaları ve aksesuarları açıkça belirtecektir. Standart ürün kapsamı dışında kalan ancak ürünün montajı, devreye alınması veya çalıştırılması için gerekli olan parça ve aksesuarlar varsa bunların fonksiyonları ve fiyatları ayrıca belirtilecektir.

  - Teklif edilen ürünlerin bu teknik şartnamede belirtilen çalışma ve çevre koşullarına uygunluğundan yüklenici sorumlu olacaktır.

  - Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü personelleri ve ihtiyaç birimi personellerince yapılacaktır. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

  - Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.

  - Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.

  - Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Yerli Yükleniciler İçin;

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK | KDZ.EREĞLİ | 859 008 5801 |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |

Yabancı yükleniciler için;

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

    - Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. 60 (altmış)  takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

    - Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzeme Adı | Amasra TİM | Armutçuk TİM | Karadon TİM | Üzülmez TİM | Sipariş Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titreşim Sensörü | 10 | 3 | 30 | 14 | 57 |
| 2 | ## Manyetik Kapı Konum Şalteri Ve Çalışma Mıknatısı | 10 |  | 30 |  | 40 |
| 3 | Seviye Sensörü | 5 | 3 | 2 | 15 | 25 |

EK-1

|  | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |