# 2023 Yılı Yangın Söndürme Cihazlarının Test ve Dolumu Teknik Şartnamesi

1-AMAÇ: TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde bulunan yangın söndürme cihazlarının test ve dolum işlemleri yapılacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

2.1- Yangın söndürme cihazlarının (taşınabilir ve tekerlekli) periyodik kontrolü ve bakımı TSE ISO/TS 11602-2 standardına göre yapılacaktır.

2.2- Firmalar teklifleri ile birlikte karbondioksitli, köpüklü, halokarbonlu ve kuru kimyevi tozlu yangın söndürücüler için TS 11827 Hizmet Yeterlilik Belgesi  (TS 862-7 EN 3-7+A1 elde taşınabilen, TS EN 1866-1 Uygunluk Belgeli arabalı) vereceklerdir.

2.3- Karbondioksitli, köpüklü, halokarbonlu ve Kuru Kimyevi tozlu yangın söndürme tüplerinin testleri ve boyanması gerekenlerin boyanması dolum yapacak firmaca yapılacaktır. Tüpler test işleminden sonra makine ile mutlaka kurutulacaktır. Test sertifikaları tüplerin tesliminde verilecektir. Ayrıca tüplerin değişmesi gereken valfleri varsa, firmaca bozuk olanlar verilecek ve yenisi alınarak değiştirilecektir.

2.4- Dolum yapan firma cihaz üzerine dolum tarihini, söndürme maddesi standardını, periyodik ve kontrol tarihleri ile firma garantisi gibi bilgileri içeren etiket yapıştıracaktır. Firma dolum tarihinden itibaren tüplere 4 yıl garanti vererek her yılda bir ücretsiz periyodik kontrol yapacağını beyan edecektir.

2.5- Yangın söndürme tüplerinin dolumu yapıldıktan sonra tüpler belirli bir süre dolum yerinde takip edilecek, vanalarda sızdırmazlık ile çalışma kabiliyetinin uygunluğu ilgili TS’lere göre yapılacak ve firmaca teyit edilecektir.

2.6- Doldurulmuş olarak ilgili servislerine teslim edilen tüpler her türlü test ve muayeneden sonra kabul edilecek, uygun görülmeyen tüpler kabul edilmeyecektir.

2.7- Firmalar dolum yaptıkları tüpler için dolum sertifikası vereceklerdir.

KURU KİMYEVİ TOZLU (KKT) YSC DOLUMU

2.8- Kuru Kimyevi Tozlu Cihazlara doldurulan Almanya menşeili RÜHL veya FUREX marka olacak ve söndürme maddesi TS EN 615 veya EN 615 standartlarında kuru kimyevi toz olmalı ve tozun monoamonyumfosfat (MAP) oranı en az % 40 olmalıdır. Firmalar tekliflerinde dolum yapacakları söndürme maddesine ait sertifika vererek monoamonyumfosfat (MAP) oranını kanıtlayacaklardır. Firmalar ayrıca ithal söndürme maddesine ait menşei, distribütör sözleşmesi gibi bilgileri içeren belgeler vererek tüplere orijinal söndürme maddesi dolduracaklarını taahhüt edecek ve kanıtlayacaklardır.

2.9-Cihaz içerisine doldurulan yangın söndürme tozu A B C sınıfı yangınlarda kullanılabilecek nitelikte olacaktır.

2.10-Cihazların söndürücü maddesi 4 yıl garantili olacak ve firmaca yıllık periyodik kontroller yapılacak olup bu dört yıl süre zarfında mühürleri kopartılmadıkları halde manometrelerinde basınç düşmesi gözlemlenen cihaz firma tarafından değiştirilecek veya ücretsiz doldurulacaktır. Periyodik kontroller ücretsiz olacaktır.

KARBONDİOKSİT (CO2) YSC DOLUMU

2.11- Karbondioksit Gazlı cihazlara doldurulan söndürme maddesi TS EN ISO 5923 (veya EN ISO 5923) standartlarında % 99,9 saflık derecesinde CO2 gazı olacaktır.

2.12- Firmalar karbondioksitli yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti vermesi halinde en az 2 ton kapasiteli karbondioksit tankına sahip olmaları gerekir.. Belgeli dolum tankı olmayan firmalar karbondioksitli yangın söndürme cihazlarını dolduramayacaklardır. Firmalar karbondioksitli yangın söndürme cihazlarına dolum yapabileceklerini gösterir belgelerini teklifleri ekinde vereceklerdir. Başka bir firmada dolum yaptıracaklarsa, o firmanın yetkinlik belgeleri ile dolum yapabileceklerine dair yapacakları sözleşmeyi teklifleriyle birlikte vereceklerdir

2.13- Cihazların söndürücü maddesi 4 yıl garantili olacak ve firmaca yıllık periyodik kontroller yapılacak olup bu dört yıl süre zarfında mühürleri kopartılmadıkları halde manometrelerinde basınç düşmesi gözlemlenen cihaz firma tarafından değiştirilecek veya ücretsiz doldurulacaktır. Periyodik kontroller ücretsiz olacaktır.

KÖPÜKLÜ (AFFF) YSC DOLUMU

2.14- Köpüklü yangın söndürme cihazlarına doldurulacak köpük, çevreye ve kullanıcıya zarar vermeyen TS EN 1568-2 standardına uygun AFFF % 6 köpük konsantrasyonlu (A ve B sınıfı yangın risk ortamları için) olacaktır.

2.15- Köpük 17-18 atmosferlik basınçla dışarı fışkırabilecek ve püskürtme uzaklığı 5 m’den az olmayacaktır.

2.16-Cihazların söndürücü maddesi 4 yıl garantili olacak ve firmaca yıllık periyodik kontroller yapılacak olup bu dört yıl süre zarfında mühürleri kopartılmadıkları halde manometrelerinde basınç düşmesi gözlemlenen cihaz firma tarafından değiştirilecek veya ücretsiz doldurulacaktır. Periyodik kontroller ücretsiz olacaktır.

HALOKARBONLU YSC DOLUMU

2.15-Elektrik ve elektronik sistemlerde çıkacak yangınlarda kirliliğe neden olmadan, elektriği kesinlikle iletmeden, elektronik cihazları tahrip etmeden söndürme özelliğine sahip olacaktır.

2.16- Halokarbonlu yangın söndürme cihazlarına (HFC 236 fa) gazı şarj edilecektir. Kullanılan HFC 236fa gaz UL belgeli olacaktır. HFC 236 fa  gazı orijinal silindir içerinde  dolum merkezinde görülecek ve bu silindirlerden cihazlarımıza şarj edilecektir.

2.17- Doldurulacak gaz artık bırakmayan, çevreye zarar vermeyen, kokusuz, zehirsiz özellikleri olan çalışma basıncı 17-20 bar, boşalma süresi 10 sn, püskürtme uzaklığı 2-3 metre, sıcaklık aralığı -20 +60 santigrat derece özelliklere sahip orijinal gaz olmalıdır.

2.18- Cihazların dolumunu takiben vana üzerinde tetiğin mühürlenip tesliminden sonra 4 ( dört ) senelik sözleşmenin garanti süresinde mühür bağlantısının sökülmeden gazın boşalması,  veya takılan parçaların bozulması halinde cihazlar firma tarafından ücretsiz olarak tekrar doldurulacak ve parçalar yenilenecektir. Bununla beraber yılda bir ücretsiz periyodik kontrolleri yapılacak, periyodik kontroller için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

2.19- Halokarbonlu yangın söndürme cihazlarına dolum yapacak firma; EPA(Environmental Protection Agency) Sertifikası, Güvenlik Bilgi Formu ve gazın menşeini ispatlayıcı Gümrük Beyannamesi, vb. vereceklerdir.

Dolum esnasında cihazlarımıza doldurulacak gazın içerisinde bulunduğu çelik silindirin üzerindeki bilgiler dosya içerisindeki belgeler ile aynı olduğu görülecektir.

3-GENEL HÜKÜMLER:

3.1- Firmalar dolum için alacakları yangın söndürme cihazların yerine, bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakacaklardır.

3.2- Firmalar muhtelif kurum ve müesseselerden almış oldukları en az dört referansı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3.3- Firmalar gerektiğinde ilgili elemanlarımızın eğitimine katkıda bulunmak üzere katalog, film ve kaset temin edecek ve tatbikatta bulunacaktır.

3.4- Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı broşür verecekler ve marka belirteceklerdir.

3.5- Firmaya ait ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi, KKT söndürme maddesi için TS EN 615 (veya EN 615),  HFC 236fa gaz için UL ve Köpüklü söndürme maddesi için TS EN 1568-2 Standartları Uygunluk Belgeleri, söndürme maddelerine ait güvenlik bilgi formu(MSDS) ve TS 11827 TSE HYB Sertifikası teklifle birlikte verilecektir.

3.6-Kısmi teslimat yapılabilecektir.

3.7- Firmalar dolum yapacakları ysc’ler için yılda bir olmak üzere 4 yıl periyodik kontrol garantisi vereceklerdir. Tüplerin periyodik kontrollerinin yapıldığına dair yılda bir Periyodik kontrol Tutanağı düzenlenerek firma yetkilisi ve TTK ilgili yetkililerince imzalanacak ve bir nüshası saklanacaktır.

3.8- Tüpler dolum yapacak firmaya kesinlikle eski söndürme maddesi boşaltılarak verilecek, boşaltmadan firmaya verilen tüplerde yaşanacak olumsuzluklardan ilgili birim elemanları yasal olarak sorumlu olacaktır. Firma dolum esnasında gözlemde bulunmak üzere ilgili birim elemanına haber verecektir.

3.9- Firmalar dolum yaptıkları tüplere; dolum maddesi özellikleri, dolum tarihi, dolum yapan firma, tüplerin ait olduğu birim, tüpün teknik özellikleri, periyodik kontroller gibi bilgiler edinilmesini sağlayan  barkod sistemi uygulayacaklardır. Dolum ve bakımları yapılan tüm cihazlara TSE nin öngördüğü özelliklerde ve yetkili personelimizin rahatlıkla uygulama ve takibini yapabileceği özellikte KAREKODLU BARKOD yapıştırılacaktır. Akıllı telefon uygulaması ile karekod içindeki bilgiler rahatlıkla okunabilecektir.

4-KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

4.1- Kontrol, muayene ve kabuller bu şartnamede belirtilen koşullara göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili birim Sivil Savunma veya İş Güvenliği Uzmanlarınca müştereken yapılacaktır.

4.2- Firmaya ait dolum, bakım üniteleri tarafımızca gezilebilecek ve TS’de öngörülen şekilde uygun olup olmadığı kontrol edilebilecektir. Ayrıca gerek görüldüğünde firmaca doldurularak ilgili birime teslim edilen yangın söndürme tüplerinden gelişigüzel bir adeti seçilerek içindeki söndürme maddesi kimyasal analiz için Resmi Kurum Laboratuvarlarına gönderilecektir. Resmi kabul bu analiz sonucuna göre yapılacaktır. Analiz ücretleri firmaya ait olacaktır.

4.3-Siparişe bağlanan firma, boş tüpleri ilgili birim elemanlarından tutanak karşılığında alacak ve dolum yaptıktan sonra aynı birime karşılıklı tutanakla teslim edecektir.

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:

5.1- Firmalar siparişe bağlanan yangın söndürme tüplerini, peyder pey dolumunu yaparak en geç 30 takvim günü sonunda teslim edeceklerdir.

5.2- Sipariş miktarı, fatura bilgileri ve teknik özellikleri aşağıdaki gibidir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sok. No: 6 PK 67030 Zonguldak Tel : (0 372) 259 4000 Faks :(0 372) 251 19 00 | KARAELMAS | 879 003 3931 |

FATURA BİLGİLERİ

MALZEME DAĞILIMI

| Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Sipariş Miktarı (Ad.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Test ve Dolum Yapılacak Tüpler |  |  |  |
| 1 | 060.010.0144 | 6 kg’lık Halokarbonlu Yangın Söndürme Tüpü Dolumu | 10 |
| 2 | 60 010 0149 | 1 kg’lık Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü Dolumu | 3 |
| 3 | 60 010 0150 | 2 kg’lık Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü Dolumu | 1 |
| 4 | 60 010 0152 | 6 kg’lık Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü Dolumu | 440 |
| 5 | 60 010 0154 | 12 kg’lık Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü Dolumu | 14 |
| 6 | 60 010 0139 | 50 kg’lık Kuru Kimyevi Tozlu Arabalı Yangın Söndürme Tüpü Dolumu | 13 |
| 7 | 60 010 0159 | 5 kg’lık CO2 Yangın Söndürme Tüpü Dolumu | 1 |
| 8 | 60 010 0162 | 30 kg’lık Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü Dolumu | 1 |
| 9 | 60 010 0166 | 12 kg'lık Köpüklü Yangın Söndürme Tüpü Dolumu | 1 |
| 10 | 60 010 0167 | 50 kg’lık Köpüklü Arabalı Yangın Söndürme Tüpü Dolumu | 6 |
| 11 | 60 010 0169 | 6 kg'lık Köpüklü Yangın Söndürme Tüpü Dolumu | 1 |
|  |  | GENEL TOPLAM | 491 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |