2023 YILI

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ:

Kurumumuz Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olarak aşağıda özellikleri belirtilen 1 Faz Giriş / 1 Faz Çıkış 1 kVA, 2 kVA ve 3 kVA güçlerinde Kesintisiz Güç Kaynakları satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kesintisiz Güç Kaynakları online çalışma prensibine sahip olacaktır. - Kesintisiz Güç Kaynaklarının çıkış dalga şekli tam sinüs olacaktır. - Kesintisiz Güç Kaynaklarının üzerinde LCD veya LED gösterge paneli bulunacaktır. - Kesintisiz Güç Kaynaklarının gerilim, yük, akım, ısı vb... değerlerinin uzaktan izleme ve kontrolü yapılabilecektir. - Giriş- çıkış gerilimi 208/220/230/240 V AC olacaktır. - Güç faktörü en az 0,9 olacaktır. - Aşırı Yük Kapasitesi 100%~110 % Yükte en az 3 dk.; 110%~130% Yükte en az 1 dk.; >130% Yükte 1 sn. olacaktır. - Verimlilik değerleri en az 1 kVA için 88%, 2 kVA için 89%, 3 kVA için 90% olacaktır: - Akü kapasiteleri aşağıdaki gibi olacaktır: 1 kVA için: 24 VDC / 2x12VDC 2 kVA için: 48 VDC / 4x12VDC 3 kVA için: 72 VDC / 6x12VDC - Haberleşme için RS 232 veya USB portu bulunmalıdır. RS232 veya USB ile haberleşmeyi sağlayacak bir yazılım verilmeli ve bir kullanıcı bilgisayarına yüklenerek çalışması sağlanmalıdır. - Ses seviyesi <50db olacaktır. - Çalışma sıcaklığı 0~40°C aralığında olacaktır. - Kesintisiz Güç Kaynaklarının Akü Seviyesi, UPS Durumu, Çıkış Voltajı, Yük Seviyesi göstergeleri bulunacaktır. - KGK’nın Aşırı Sıcaklık Koruması, Dalgalanma Koruması, Aşırı Yük Koruması, Düşük Gerilim Koruması, Kısa Devre Koruması ve Yüksek Gerilim Koruması bulunacaktır. - Cold start, AC tekrar başlatma ve otomatik başlatma fonksiyonlarına sahip olacaktır. - Kesintisiz Güç Kaynakları TSE / IEC62040-1 / IEC62040-2 / IEC62040-3 / IEC61000-2 / IEC61000-4 / CE standartlarına sahip olacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

  - Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir.

  - Teklif edilen malzeme en az 2 (İki) yıl süre ile garantili olacaktır.

  - Kontrol, muayene ve kabul işlemleri;  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

  - Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.

  - Malzemenin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.

  - Malzemeler aşağıdaki fatura bilgileri doğrultusunda fatura edilecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 67090 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Cihazlar en geç 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir.

- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir:

| Malzeme Cinsi | Sipariş Miktarı | İhtiyaç Birimi |
| --- | --- | --- |
| Kesintisiz Güç Kaynağı (1 kVA) | 10 Adet | Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı |
| Kesintisiz Güç Kaynağı (2 kVA) | 17 Adet |  |
| Kesintisiz Güç Kaynağı (3 kVA) | 14 Adet |  |

EK-1

| - MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Siparişin Konusu |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim. |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ |  | İMZA VE KAŞE |
| LÜTFEN (0 372) 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 662 1704 – 662 1750 |  |  |